Приложение № 1

к Документации

о проведении ценового тендера

Техническое задание

ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ СКК и ПВВ НА ПЛОЩАДКАХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ ПАО «МЕГАФОН»

- Определения

- 1.1. В рамках настоящего Договора значение следующих выражений соответствует данным ниже определениям, если только из контекста явственно не следует иное их значение.

- «Работы» - работы по плановому ТО и АВР СКК и ПВВ, которые должны быть выполнены Исполнителем по заданию Заказчика в соответствии с положениями настоящего Договора.

- «АВР» -аварийно-восстановительные работы - неотложные работы, направленные на восстановление работоспособности оборудования, расположенного на площадке базовой станции.

- «РВР» 	- Ремонтно-восстановительные работы» - работы, стоимость которых не входит в стоимость ТО или АВР и выполняемые Исполнителем при устранении аварии или в плановом порядке.

- «БС» («площадка БС») - базовая станция - комплекс технологического оборудования, находящийся на специализированной площадке и нацеленный на осуществление централизованного обслуживания группы конечных абонентских устройств.

- «СКК» -системы климат-контроля (сплит-системы, устройства ротации, кондиционеры моноблочные, приточно-вытяжная вентиляция, электрообогреватели) установленные на площадках базовых станций.

- «ПВВ» -приточно-вытяжная вентиляция.

- «Термобокс» - климатический шкаф, предназначенный для поддержания заданных температур оборудования при его монтаже вне аппаратных и для предотвращения несанкционированного доступа к нему.

- «ТО» - техническое обслуживание -  совокупность организационно-технических мероприятий, обеспечивающих бесперебойную работоспособность обслуживаемого оборудования в течение всего срока действия настоящего Договора.

- «Цена Договора» - сумма, подлежащая уплате Исполнителю за полное и надлежащее выполнение работ по Договору.

- «Объект связи» – базовая станция (БС), транспортный узел, радиорелейная линия (РРЛ) или иное сооружение, включая все установленное на них оборудование, необходимое для функционирования сети связи ПАО «МегаФон».

- «Специализированная подрядная организация» - подрядная организация, осуществляющая техническое обслуживание (ТО), аварийно-восстановительные работы (АВР), ремонтно-восстановительные работы (РВР) электроустановок «Заказчика» на постоянной основе по Договору. Имеющая в штате квалифицированный электротехнический персонал, которому «Заказчиком» предоставлены права оперативно-ремонтного персонала, после соответствующей подготовки, стажировки, дублирования, проверки знаний в комиссии по месту постоянной работы и допуска к самостоятельной работе».

2.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.	Заказчик поручает выполнение Работ и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы в соответствии с Заявкой Объектах связи в Кировской области.

3.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1.	Исполнитель обязан обеспечить выполнение в полном объёме и с надлежащим качеством Работ, предусмотренных Заявкой, специалистами, имеющими сертификат для проведения ТО и АВР на СКК и ПВВ и опыт работы в данной области. Заявка на проведение Работ может быть направлена с использованием электронных каналов связи (электронной почты).

3.2.	Сроки проведения АВР:

| Город |  | Область |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С простоем технологического оборудования БС | Без простоя технологического оборудования БС | С простоем технологического оборудования БС | Без простоя технологического оборудования БС |
| 3ч. | 24 ч | 3 + 2ч. на каждые 100 км | 24 ч |

*Авария с простоем - авария приводит к неработоспособности Объекта связи полностью или частично.

Авария без простоя – Авария не приводит к неработоспособности Объекта связи.

При необходимости получения ключей от БС или модулей технологического оборудования +2 часа к нормативу.

Нормативное время устранения аварий на площадках труднодоступных БС в соответствии с Приложением № 16

| Действие | Время |
| --- | --- |
| Подготовка к командировке к месту устранения аварии | 24 часа |
| Устранение аварии с момента прибытия на место устранения аварии | 4 часа |

Нормативное время для проведения плановых работ на объекте связи, с прерыванием трафика, принимается равным: - 1 час при плановых мероприятиях, без проведения высотных работ и модернизации АФТ; - 2,5 часа при плановых мероприятиях, с модернизацией АФТ, без проведения высотных работ; - 4 часа при плановых мероприятиях, связанных с проведением высотных работ; - 4 часа при замене типов кабинетов базовых станций. Нормативное время восстановления при простоях по причине процедурно-договорных проблем (например, выключение электропитания вследствие задержки оплаты электроэнергии или арендной платы) принимается равным нулю, поскольку простои такого рода недопустимы. Нормативное время восстановления в случае простоя по причине форс-мажорных обстоятельств определяется Заказчиком.

Течение указанных в настоящем пункте сроков начинается с момента направления Заказчиком Заявки на проведение АВР (форма заявки утверждена Сторонами в Приложении №1) по телефону и дублирования ее по e-mail или с момента выявления отсутствия у Исполнителя технической возможности принять заявку на проведение АВР и заканчивается после получения Исполнителем от Заказчика подтверждения устранения аварийной ситуации на БС.

3.3.	Исполнитель обязан обеспечить выполнения РВР в течение 30 дней с момента подачи заявки на проведение РВР, если иное явно не указано в заявке.

3.4.	Обеспечить круглосуточный прием заявок и предоставить контактную информацию дежурной службы и указать телефон и email (контакты Исполнителя указаны в Приложении №25).

3.5.1.	Направить для выполнения работ на объектах ПАО «МегаФон» только квалифицированных работников, прошедших соответствующее обучение, инструктаж, стажировку, дублирование, своевременную проверку знаний в комиссии по месту постоянной работы, получивших допуск к самостоятельной работе, права оперативно-ремонтного персонала (ОРП), специальные разрешения и сертификации (при необходимости);

3.5.2.	До начала производства работ организовать и провести стажировку своих работников по утверждённой программе стажировки на рабочем месте сотрудников, осуществляющих техническое обслуживание (ТО), аварийно-восстановительные работы (АВР), ремонтно-восстановительные работы (РВР) электроустановок ПАО «Мегафон;

3.5.3.	До начала производства работ направить запрос Заказчику о направлении своих работников для прохождения дублирования на объектах ПАО «Мегафон» под контролем опытного работника Заказчика;

3.5.4.	До начала производства работ ознакомить своих работников с типовыми схемами, режимами работы электроустановок Заказчика;

3.5.5.	Провести мероприятия по ознакомлению с объектами Заказчика, стажировке, дублированию и допуску к самостоятельной работе в течение 30 рабочих дней с момента заключения Договора и с момента приема нового работника (соответственно).

Пакет документов по объектам «Заказчика» с типовыми схемами электроустановок «Заказчика» прилагается к Договору. Изменения в пакет Документов по объектам «Заказчика» вносятся в одностороннем, уведомительном порядке со стороны «Заказчика».

3.5.6.	Обеспечить безопасные условия труда, назначить ответственное лицо за охрану труда при производстве работ на объектах на весь период действия Договора, обеспечивать своих работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом   и осуществление контроля над правильным их применением, обеспечивать специальной одеждой и нести ответственность за направление для выполнения работ только работников, обеспеченных СИЗ и специальной одеждой;

3.5.7.	До начала производства работ и допуска на выделенную территорию ПАО «МегаФон» предоставить ответственному сотруднику Заказчика документы в соответствии с пунктом 1.7 Приложения №13 к настоящему Договору.

Документы, указанные в пункте 1.7 Приложения №13 к настоящему Договору должны быть представлены в виде заверенных копий, за исключением сопроводительного письма.

Сопроводительное письмо должно быть представлено в подлиннике, подписано ответственным лицом (Приложение № 18)

3.5.8.	Работники «Исполнителя», указанные в сопроводительном письме должны пройти стажировку, дублирование, проверку знаний в комиссии по месту постоянной работы, получить права оперативно-ремонтного персонала (ОРП), специальные разрешения и сертификации (при необходимости) и допуск к самостоятельной работе в установленные п.п. 3.5.5 сроки.

Руководитель Исполнителя или структурного подразделения Исполнителя может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж по специальности не менее 3 лет, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется. Допуск к самостоятельной работе оформляется распорядительным документом руководителя «Исполнителя» или структурного подразделения Исполнителя;

3.5.9.	При работах на высоте руководитель Исполнителя обязан  оформить и выдать  оформленный на специальном бланке наряд-допуск на производство работ на высоте (Приложению № 20 к настоящему Договору) работникам Исполнителя, допускаемым к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от награждённых перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, по заданию непосредственного руководителя на производство;

3.5.10.	При производстве работ с повышенной опасностью руководитель «Исполнителя» обязан оформить и выдать работникам «Исполнителя» оформленный на специальном бланке наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью (работы в электроустановках, на кабельных и воздушных линиях электропередачи) (Приложению № 19 к настоящему Договору);

3.5.11.	При производстве огневых работ на временных местах руководитель Исполнителя обязан оформить и выдать наряд-допуск (Приложение № 22 к настоящему Договору) или разрешение на проведение огневых работ (Приложение № 23 к настоящему Договору).

3.6.	Исполнитель обязан при посещении базовой станции выполнить требования «Инструкции по посещению аппаратных базовых станций сети сотовой связи «МегаФон» (Приложение № 9 к настоящему Договору) и «Процедуры автоматизированной регистрации посещений БС посредством отправки SMS сообщения» (Приложение № 10 к настоящему Договору).

3.7.	Исполнитель на еженедельной основе обязан направлять Заказчику, по электронной почте: Протокол ТО (Приложение №6, №7, №8 к настоящему Договору), фотоотчет (включающий снимок входной двери с номером площадки БС, размещение оборудования СКК и ПВВ). На фотографиях обязательно должна отображаться дата и время снимка, общий вид площадки БС, общий вид внутри помещения БС, журнал посещения площадки, фотографии должны быть читаемы в формате JPG с разрешением не менее 1600х1200 (Приложение № 15 к настоящему Договору).

3.8.	Предоставить Заказчику список специалистов (Ф.И.О, должность, № телефона) Исполнителя, которые будут проводить ТО или АВР на СКК и ПВВ.

3.9.	Исполнитель обязан заблаговременно произвести необходимые мероприятия для обеспечения допуска своих сотрудников на площадки Объектов связи, независимо от места расположения площадки, включая подготовку и рассылку необходимых писем арендодателям на основании полученной от Заказчика доверенности.

3.10.	Исполнитель обязан информировать (по электронной почте или устно по телефону) Заказчика о любых недостатках, замеченных на площадке БС, в том числе и не относящиеся к профилю выполняемых работ.

3.11.	Осуществлять электронный документооборот в рамках настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему, равно как и любых сопутствующих документов, оформляемых Сторонами при исполнении или прекращении настоящего Договора (п. 11.11. настоящего Договора).

3.12.	Исполнитель обязан предоставлять по запросу (но не чаще 1 раза в месяц) и по согласованному в Приложении №14 к настоящему Договору формату информацию о фактических остатках оборудования на складах Исполнителя, переданного ему Заказчиком в рамках настоящего Договора. Срок предоставления информации составляет 10 рабочих дней с момента получения запроса.

3.13.	Исполнитель информирует по электронной почте Заказчика о намерении осуществить возврат демонтированного оборудования не позже чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты сдачи оборудования на склад Заказчика.

3.14.	Предоставлять конфиденциальную информацию через электронную почту, в заархивированном виде. Пароль на архив присылать через СМС или иные отличные от эл. почты каналы связи. Под данное требования попадают в том числе сметы и фотоотчеты по проведенным работам к Заказам.

3.15.	Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком стоимость материалов и запчастей, не указанных в настоящем договоре перед их приобретением. В случае отклонения Заказчиком предложенной Исполнителем цены за материал и запчасти, Исполнитель обязан приобрести их у предложенного Заказчиком поставщика по рекомендуемой цене.

3.16.	Исполнитель имеет право выставлять Заказчику счета с наценкой не более 5% от стоимости материалов и запчастей с учетом фактических затрат на транспортировку, приобретенных в соответствии с п. 3.15. настоящего Договора. При этом Исполнитель обязан предоставить Заказчику копии документов (накладные, чеки, товарные чеки, счета-фактуры и другие документы) за фактически понесенные расходы на приобретение материалов и запчастей в соответствии с п. 3.15. настоящего Договора и транспортировку этих материалов и запчастей до места работ.

4.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1.	Заказчик обязан:

4.1.1.	Осуществлять ТО и АВР СКК и ПВВ и их эксплуатацию в соответствии с технической документацией производителя.

4.1.2.	Обеспечивать информацией специалистов Исполнителя для прохода на площадку БС для проведения ТО или АВР на СКК и ПВВ.

4.1.3.	Назначить лиц ответственных за эксплуатацию технических средств.

4.1.4.	Информировать Исполнителя обо всех случаях аварий высокого уровня на СКК и для проведения внепланового ТО, диагностики неисправности. Информация направляется Исполнителю в электронном виде либо сообщается по телефону.

4.1.5.	Оплачивать выполненные Работы Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.6.	Проконтролировать своевременное получение от Исполнителя сопроводительного письма и других документов согласно пункту 1 Приложения №13 к настоящему Договору, и подписание сопроводительного письма уполномоченным лицом Исполнителя.

4.1.7.	Провести дублирование работникам «Исполнителя» на объектах ПАО «Мегафон», по отдельному письменному запросу «Исполнителя».

4.1.8.	Передать «Исполнителю» на ознакомление пакет документов по объектам «Заказчика» с типовыми схемами электроустановок «Заказчика».

4.1.9.	Согласовать список работников Исполнителя, допущенных к работам на объектах ПАО «Мегафон».

4.1.10.	Согласовать необходимые для подрядчика мероприятия, а также места для складирования и хранения оборудования, материалов, проконтролировать исполнение согласованных договоренностей.

4.1.11.	Обеспечить и организовать проведение вводного инструктажа по охране труда для работников подрядчика и проконтролировать своевременное его прохождение;

4.1.12.	Организовать и провести инструктаж на рабочем месте (первичный инструктаж) для работников «Исполнителя» и проконтролировать своевременное его прохождение.

Первичный инструктаж проводится работникам «Исполнителя» ответственным работником ПАО «МегаФон» из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), имеющий группу V, при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или имеющий группу IV - при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В.

Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа (журналы установленной формы для проведения инструктажей по безопасности труда) с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи. Допускается ведение журналов в одностраничной форме.

4.1.13.	Директор организации, Главный энергетик или иное уполномоченное лицо (при наличии доверенности) ПАО «МегаФон» допускает (после выполнения пункта 1 Приложения №13 настоящего Договора сотрудников Исполнителя с предоставлением права оперативно-ремонтного персонала, резолюцией на сопроводительном письме Исполнителя.

4.1.14.	При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме.

4.1.15.	Предоставить Исполнителю всю имеющуюся контактную и иную информацию, необходимую для организации допусков на Объекты связи для выполнения обязательств Исполнителя по Договору.

4.2.	Заказчик имеет право:

4.2.1.	Применять штрафные санкции в соответствии со статьей 10 Договора.

4.2.2.	Вносить предложения по изменению объема и улучшению качества производимых работ.

4.2.3.	Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых специалистами Исполнителя.

4.2.4.	Переносить сроки выполнения ТО и АВР на СКК и ПВВ по письменному согласованию Сторон.

4.2.5.	Согласовывать графики и корректировать очередность выполнения работ по ТО и АВР на СКК и ПВВ.

4.2.6.	По согласованию с Исполнителем привлекать его для выполнения всех видов работ (ТО, АВР, РВР) за пределами базового лото-региона, оплачивать эти работы, компенсировать транспортные расходы Исполнителю по ценам базового лото-региона. Расчет размера компенсации транспортных расходов Исполнителю производится от офиса Исполнителя или точки согласованной на этапе заключения Договора до места проведения работ и в обратную сторону. При этом начальная точка движение должна находиться в пределах района нахождения офиса Заказчика в базовом лото-регионе. Размер компенсации Исполнителю привлечения спецтехники для транспортировки персонала, оборудования, материалов до площадки БС (вертолеты, катера и т.д.) и командировочных расходов каждый раз определяется исходя из среднерыночной цены по региону, предварительно согласовывается и компенсируется Исполнителю при предоставлении подтверждающих документов.

5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1.	Работы по ТО и АВР на СКК и ПВВ планируются и производятся Исполнителем на основании представленных Заказчиком Заявок (Приложение № 1 к настоящему Договору)

5.2.	Факт выполнение работ фиксируются в «Журнале учёта посещений базовой станции». Журнал является отчетным документом и хранится на объекте Заказчика.

5.3.	Потребность проведения полной замены элемента системы кондиционирования определяется Заказчиком и оформляется совместным Актом первичного обследования (Приложение № 4 к настоящему Договору) и Ведомостью дефектов (Приложение №5 к настоящему Договору).

5.4.	В течение 5 (пяти) календарных дней с момента завершения отчетного периода Исполнитель направляет Заказчику Акт о проведенных работах по ТО и АВР на СКК и ПВВ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Ведомость смонтированного и/или демонтированного оборудования (Приложение №11 и №12), счет, счет-фактуру. Заказчик обязуется в течение 10 рабочих дней подписать указанный Акт о проведенных работах по ТО и АВР на СКК и ПВВ, либо направить мотивированное возражение. Отчетным периодом является календарный месяц.

5.5.	Сдача-приемка работ по ТО и Ремонтно-восстановительных работ должна сопровождаться фотоотчетом, в котором необходимо отразить ситуацию до проведения Работ и после их завершения. На фотографиях обязательно должна отображаться дата, время снимка (Приложение № 15 к настоящему Договору)

5.6.	Дополнительные права и обязанности сторон могут быть описаны в согласованной инструкции по взаимодействию Сторон.

6.	ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1.	Заказчик оплачивает Исполнителю работы, указанные в Заявке, в соответствии с условиями настоящего Договора с учетом стоимости работ, зафиксированной в Приложении № 2 к настоящему Договору (при наличии работ, не предусмотренных Приложением №2, формируется локальная смета по сборникам ФЕР в формате ГРАНД-Сметы), работы закрываются Актом по факту выполнения (Приложение №3).

6.2.	Оплата по Заявке на ТО и АВР производится 100% постоплатой (за фактически выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком Работы) в ближайший Платежный день после истечения 30 календарных дней с даты подписания Сторонами оригинала Акта о проведенных работах по ТО и АВР на СКК и ПВВ, при условии своевременного предоставления Заказчику подписанных Сторонами подлинников Акта о проведенных работах по ТО и АВР на СКК и ПВВ по Заявке, счета-фактуры.

Сдача-приемка работ по ТО, АВР и Ремонтно-восстановительных работ должна сопровождаться фотоотчетом, в котором необходимо отразить ситуацию до проведения Работ и после их завершения. На фотографиях обязательно должна отображаться дата, время снимка и снимок с серийным номером смонтированного и/или демонтированного оборудования, а также фото журналов посещения БС с отметками о выполненном ТО (Приложение № 15 к настоящему договору).

В случае непредоставления подлинников, указанных выше документов, оплата переносится на Платежный день, следующий за датой фактического предоставления таких документов, но не ранее срока оплаты по договору. В случае если подлинники документов представлены менее чем за 5 рабочих дней до Платежного дня, оплата переносится на следующий Платежный день.

6.3.	Обязанность Заказчика по оплате Работ, выполняемых по настоящему Договору, считается выполненной с момента списания соответствующих денежных средств со счета Заказчика.

6.4.	Платежными днями в рамках настоящего Договора являются 15 число, и предпоследний рабочий день каждого календарного месяца.

6.5.	Все расчеты производятся в рублях банковским переводом со счета Заказчика на счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

6.6.	Исполнитель обязан зафиксировать факт вручения представителю Заказчика оригиналов документов, на основании которых производится оплата, любым способом, подтверждающим вручение, и предоставить Заказчику копию уведомления о вручении или иного аналогичного документа.

6.7.	Исполнитель должен за свой собственный счет уплачивать все налоги, сборы, пошлины, социальные выплаты и иные выплаты в пользу государства, взимаемые с него или его служащих.

6.8.	Оплата по настоящему Договору осуществляется по банковским реквизитам, указанным в настоящем Договоре, и не может производиться в пользу третьего лица.

6.9.	Каждая из Сторон обязана незамедлительно извещать другую Сторону об изменениях своих банковских реквизитов по настоящему Договору посредством направления письменного уведомления («Уведомление»), составленного на официальном бланке Стороны, подписанного уполномоченным представителем Стороны с приложением копий документов, заверенных Стороной, подтверждающих такие полномочия.

6.10.	В целях пункта 6.9. настоящего Договора Уведомление должно быть направлено другой Стороне курьерской службой или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением скан-копии Уведомления и приложений к нему на адрес электронной почты, указанный в ст. 17 настоящего Договора.

6.11.	В течение пяти рабочих дней с момента получения Стороной оригинала Уведомления Сторона обязана осуществлять платежи по настоящему Договору в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в таком Уведомлении. Изменение банковских реквизитов Сторон посредством направления Уведомления в соответствии с пунктами 6.9, 6.10. настоящего Договора, не требует подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.

7.1.	Заказчик имеет право обеспечить выполнение Работ по ТО, АВР и РВР необходимыми Материалами и Оборудованием.

7.2.	Исполнитель при передаче результата выполненных Работ обязан передать Заказчику ведомость смонтированного/неиспользованного оборудования Заказчика и/или Ведомость демонтированного оборудования, оформленную по форме согласно Приложению №11 и №12 к настоящему Договору. Ведомость должна содержать данные о количестве полученного, использованного оборудования и материалов и их стоимости, а также сведения об остатках и их стоимости.

7.3.	Неиспользованные материалы и оборудование, представленные Заказчиком Исполнителю(включая комплектующие, остатки кабелей и иные материалы, в том числе и расходные и вспомогательные), подлежат возврату Исполнителем Заказчику по Накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты подписания Ведомости неиспользованного / демонтированного оборудования Сторонами на склад Заказчика по адресу, указанному в Ведомости, если в Ведомости не предусмотрен иной срок возврата. В случае нарушения указанного срока возврата Исполнителем, Заказчик удерживает стоимость невозвращенных после выполнения АВР/РВР материалов и/или оборудования (включая комплектующие, остатки кабелей и иные материалы, в том числе и расходные) при осуществлении окончательного расчета по соответствующему Заказу на производство Работ.

7.4.	Исполнитель обязуется предоставлять данные для проведения периодической инвентаризации оборудования по запросу Заказчика и обеспечивать возможность проведения инвентаризации на складах Исполнителя совместно с представителями Заказчика. По результатам инвентаризации составляются  инвентаризационные и сличительные ведомости, форма которых предусмотрена  приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». Оборудование и материалы, проинвентаризированные Исполнителем, приводятся в инвентаризационных и сличительных ведомостях с указанием серийных номеров и других аналитических признаков, которые были указаны в документах на передачу оборудования Исполнителю.

7.5.	Исполнитель несет риски утраты (повреждения) оборудования (материалов), предоставленного Заказчиком, а также обязан обеспечить их сохранность с момента передачи по акту (по форме ОС-15), в случае утраты и/или повреждения оборудования (материалов), предоставленных Заказчиком, если такая утрата и/или повреждение произошли в промежуток времени, начиная с даты подписания акта (по форме ОС-15), до даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по ТО и РВР БС, ТС и ЭПУ (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) или даты подписания Сторонами ведомости о возврате Заказчику неиспользованных материалов (оборудования), Исполнитель обязан возместить Заказчику полную стоимость утраченного оборудования (материалов) или затраты на восстановление оборудования (материалов). Заказчик вправе поручить Исполнителю восполнить утраченное (поврежденное) оборудование (материалы) за счет Исполнителя в определенный Заказчиком срок. Исполнитель так же несет риск утраты демонтированного оборудования при выполнении аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных работ оборудования с момента его фактического демонтажа до момента подписания Сторонами Ведомости о возврате демонтированного оборудования или Акта выполненных работ по ТО и РВР БС, ТС и ЭПУ (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору)

Стоимость утраченных, поврежденных Исполнителем Материалов и Оборудования определяется на основании балансовой стоимости, указанной в Форме ОС-15.

7.6.	Факт утраты и/или повреждения оборудования (материалов), а также сумма ущерба, причиненного утратой/повреждением, фиксируется двухсторонним актом. Для составления акта Сторона, обнаружившая утрату/повреждение письменно уведомляет об этом другую Сторону и в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты такого уведомления Стороны обязаны предоставить своих уполномоченных представителей, составить и подписать акт. Обязанность по составлению акта, прежде всего, лежит на Заказчике. Если какая-либо из Сторон необоснованно отказывается направить своих уполномоченных представителей или подписать акт, акт может быть подписан на 11 (одиннадцатый) рабочий день другой Стороной с соответствующей пометкой. Если какая-либо из Сторон не согласна с изложенными в акте выводами, она должна подписать акт и указать свои возражения.

7.7.	По требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы по экспертизе несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.

7.8.	Сумма ущерба, а также, при необходимости, возмещение стоимости экспертизы, подлежит возмещению Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта и получения соответствующего требования Заказчика. Заказчик вправе по своему усмотрению полностью или частично удержать сумму ущерба из любых платежей, подлежащих оплате Исполнителю за выполненные Работы.

7.9.	Исполнитель обязуется предоставлять по запросу Заказчика Акт учета остатков оборудования/материалов (Приложение №14 к Договору), в котором должна быть указана информация о фактических остатках оборудования на складах Исполнителя, переданного ему Заказчиком в рамках настоящего Договора. Срок предоставления информации составляет 10 рабочих дней с момента получения запроса.

7.10.	Исполнитель обязан проводить:

-  качественный демонтаж оборудования, не влекущий потерю работоспособности Объекта связи в целом и его элементов;

- проверку товарного вида демонтированного оборудования, надлежащую упаковку демонтированного оборудования.

- своевременный возврат неиспользованного оборудования Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором.

7.11.	Исполнитель обязуется организовать соответствующий учет на складах, на которых осуществляется хранение оборудования и материалов, переданных Заказчиком Исполнителю для выполнения Работ по настоящему Договору, позволяющий наиболее полно отражать сведения об остатках оборудования и материалов для предоставления их Заказчику.

7.12.	Исполнитель обязуется возвратить неиспользованное оборудование и материалы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента истечения четвёртого месяца передачи оборудования в монтаж, за исключением случаев, указанных в пункте  7.3. Договора. В случае невозврата / несвоевременного возврата стоимость оборудования подлежит возмещению со стороны Исполнителя не позднее трех рабочих дней с момента истечения срока для возврата.

7.13.	В случае нарушения Исполнителем срока возврата Заказчику Материалов и/или Оборудования (включая комплектующие, остатки кабелей и иные материалы, в том числе и расходные), Заказчик имеет право взыскать пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) стоимости невозвращенных Материалов и/или Оборудования за каждый день просрочки возврата, но не более 10% от стоимости невозвращенных Материалов и/или Оборудования. Стоимость невозвращенных Материалов и/или Оборудования определяется в соответствии с положениями п. 7.5. Договора.

8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8.1.	Исполнитель гарантирует качество выполненных им Работ и предоставленных изделий и материалов на протяжении следующих гарантийных сроков, исчисляемых с момента принятия работ Заказчиком: на работы – 1 (один) год, на изделия и материалы – 1 (один) год или срок гарантии от производителя (в зависимости от того, какой срок действует дольше), начиная с даты подписания обеими сторонами Акта о проведенных работах. Наличие дефектов в Работах или поставленных Исполнителем изделий и материалов для выполнения работ, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним Актом. Для участия в составлении Акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Исполнитель обязан направить в адрес Заказчика за свой счет своего Представителя не позднее 5-и (Пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика об обнаружении дефектов. Если Исполнитель в установленный срок не направит своего Представителя, то будет считаться, что Исполнитель согласился с фактом наличия дефектов и в этом случае Исполнитель обязан немедленно приступить к устранению таких дефектов. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания Акта, по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы по экспертизе несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.

8.2.	Исполнитель обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки выполненных Работ (выполнить Работы, соответствующие условиям настоящего Договора), в срок, согласованный Сторонами, который, однако, не может превышать десяти календарных дней с даты направления соответствующего требования Заказчиком.

8.3.	В случае если Исполнитель не приступил к устранению дефектов, возникших в гарантийный период, к отношениям Сторон применяются условия, указанные в п. 10.3. Договора.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, произошедших не по вине Стороны, а при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предусмотреть (за исключением просрочки в платежах, срок оплаты которых наступил в соответствии с условиями Договора). Невыполнение является следствием таких обстоятельств как: наводнение, землетрясение и другие явления природы, делающие невозможным выполнение работ по настоящему Договору, а также мятежи, войны, военные действия, катастрофы, блокады, эмбарго, забастовки или реквизиция, акты и действия/бездействия законодательных или исполнительных органов власти, а также иных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора и признаваемых таковыми действующим законодательством РФ.

9.2.	Сторона, желающая освободится от ответственности за невыполнение обязательства вследствие форс-мажора, обязана в возможно кратчайшие сроки письменно уведомить об этом другую Сторону.

9.3.	Если вследствие форс-мажора выполнение Исполнителем или Заказчиком любого его обязательства по настоящему Договору откладывается более чем на 3(три) месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор, при условии проведения взаиморасчетов.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.	Исполнитель отвечает за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или иного имущества, переданного Заказчиком Исполнителю в связи с исполнением настоящего Договора.

10.2.	Исполнитель несет ответственность за порчу по его вине имущества и оборудования базовой станции, на которой проводит работы.

10.3.	В случае выявления Заказчиком не выполненных или выполненных ненадлежащим образом работ со стороны Исполнителя, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя письменно. Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц исправить/устранить выявленные при приемке Работ недостатки. Затраты на устранение недостатков, в соответствии с настоящим пунктом, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Исполнителем в срок, указанный в письменном требовании Заказчика. При этом Исполнитель не вправе оспаривать целесообразность или сумму таких затрат. Заказчик вправе удержать соответствующую сумму причинённого ущерба из причитающегося Исполнителю вознаграждения из оплат за будущие работы в двукратном размере.

10.4.	В случае не предоставления комплекта документов, определенного п. 5.4 Заказчик имеет право задержать любой платеж до его получения, без применения штрафных санкций со стороны Исполнителя.

10.5.	Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

10.6.	Исполнитель несет материальную ответственность за порчу и сохранность имущества и оборудования Объекта связи, на котором он провел работы, в полном объёме. Заказчик вправе удержать соответствующую сумму причинённого ущерба из причитающегося Исполнителю вознаграждения.

10.7.1.	Исполнитель несет ответственность за соответствие присвоенных своим работникам групп и прав, предоставляемых ему в соответствии с пунктом 1.7 Приложения №13. к настоящему Договору.

10.7.2.	Исполнитель несет ответственность за направление для выполнения работ только работников, обеспеченных СИЗ и специальной одеждой.

10.7.3.	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований безопасности и обеспечение безопасных условий на объекте, таких как:

- обеспечение соблюдения работниками требований охраны труда, поддержание безопасных условий труда на рабочем месте;

- выявление потенциальных опасных и вредных производственных факторов, а также   вновь появляющихся рисков и опасностей и управление ими;

- ведение текущей документации в области безопасности и обучение работников любой профессии, требующей специального разрешения или сертификации;

- оперативное информирование представителя ПАО «МегаФон» об обнаружении любых опасностей, связанных с деятельностью своих работников;

10.7.4.	Руководитель работ Исполнитель несёт ответственность:

- за направление работников на вводный инструктаж к ответственному лицу за проведение вводного инструктажа по охране труда в ПАО «МегаФон»;

- за направление работников прохождение инструктажа на рабочем месте (первичного инструктажа) к руководителю ответственному лицу (заказчика работ) ПАО «МегаФон»;

- за соблюдением работниками правил и инструкций по охране труда и других нормативных актов по охране труда при производстве Работ по настоящему Договору согласно требованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", Приказа Минтруда России от  16 ноября 2020 г № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» и иным требованиям действующего законодательства РФ.,

- за соблюдение работниками требований безопасности, принятых на объекте;

- за соответствующую квалификацию работников;

- за отсутствие медицинских противопоказаний работников;

- за обеспечение работников подрядной (субподрядной) организации исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру работы и др.;

- полноту инструктажа на рабочем месте производителя работ и членов бригады;

- сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств.

10.7.5.	При возникновении несчастного случая на территории ПАО «МегаФон» Подрядчик несет ответственность за:

- немедленное извещение представителя Заказчика   ПАО «МегаФон» о несчастном случае;

- расследование несчастных случаев, связанных с травматизмом (потерей трудоспособности) и при смертельном исходе своей комиссией с обязательным уведомлением ПАО «МегаФон» о возможности участия в расследовании.

10.8.	В случае несоблюдения сроков оплаты, указанных в Главе 6 настоящего Договора, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 1/365 Ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости неоплаченных или несвоевременно оплаченных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Выплата неустойки производится на основании письменного требования Исполнителя с приложением копии уведомления о вручении или иного документа, содержащего дату получения оригиналов документов, на основании которых производится оплата, представителем Заказчика.

Заказчик освобождается от ответственности за нарушение срока оплаты при просрочке до 3 дней (включительно), в случае, если она вызвана:

- Неработоспособностью платежных систем, финансовых рынков и/или иной инфраструктуры, которая требуется Заказчику для своевременного проведения платежей;

- Задержкой прохождения платежом любой проверки, проводимой банками на основании действующих законов и правил, на стороне банков, обслуживающих счета Заказчика, а также их банков-корреспондентов;

- Другими событиями, делающими невозможным своевременное проведение платежа через платежные системы и/или иную инфраструктуру, требуемую для проведения платежа, если такие события не зависят от действий Заказчика.

10.9.	В случае несоблюдения Исполнителем сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый день просрочки исполнения неустойку в размере 1/365 Ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости несвоевременно выполненных работ.

10.10.	В случае нарушения Исполнителем согласованных в заявке по форме Приложения 1 срока окончания РВР, или устранения аварий в соответствии с п .3.2., Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей с НДС за каждый случай нарушения.

10.11.	В случае, если в результате действий и /или бездействий Исполнителя при проведении Работ произошла остановка технологического оборудования одного или более Объектов связи (авария), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф, размер которого зависит от категории аварии и исчисляется в процентах от общей стоимости Работ, за отчётный период (за месяц, в котором произошла авария):

  - За аварию 1 (высшего) или 2 уровня – 50 %

  - За аварию 3 уровня – 30 %

  - За аварию 4 уровня – 20%

  - За аварию 5 уровня – 10%

Классификация категории аварии осуществляется на основании действующего в ПАО «МегаФон» приказа. Копия приказа предоставляется Заказчиком по письменному запросу Исполнителя..

10.12.	Штраф уплачивается за каждый отдельный факт аварии.

10.13.	В случае непредоставления документов в количестве и в срок, определенный в главе 5 настоящего Договора, до срока наступления очередного платежа, последний может быть задержан Заказчиком до получения вышеуказанных документов. При этом неустойка, предусмотренная п.10.8, не уплачивается.

10.14.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

10.15.	Обязанность виновной стороны уплатить неустойку и/или штрафа, предусмотренные настоящей главой Договора, наступает на основании письменной претензии, выставленной соответствующей Стороной.

10.16.	Исполнитель несет ответственность за потери трафика Заказчиком, связанные с нарушением технологии проведения Работ Исполнителем, в объеме среднестатистического потребления по данным Заказчика.

10.17.	Стороны договорились, что в случае невыполнения Исполнителем действующей в ПАО «МегаФон» процедуры автоматизированной регистрации посещений базовых станций посредством отправки sms-сообщения (Приложение № 10 к Договору), Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждое не санкционированное посещение или физическое воздействие на оборудование Заказчика, установленное на базовой станции, в интересах безопасности, признаваемые Сторонами как нарушения.

10.18.	Нарушения, указанные в п. 10.17. Договора, Заказчик выявляет путём анализа данных мониторинга систем объективного контроля, сообщениями оперативных и дежурных служб, а также сообщениями сотрудников Безопасности и сотрудников эксплуатации сети.

Подтверждением факта нарушения Исполнителем действующей в ПАО «МегаФон» процедуры автоматизированной регистрации посещений базовых станций посредством отправки sms-сообщения является Акт о нарушении процедуры автоматизированной регистрации посещений базовых станций или служебная записка сотрудника Безопасности о нарушении работы оборудования безопасности, составляемые уполномоченными представителями Заказчика и отражающими информацию о дате совершения нарушения, характере нарушения.

10.19.	Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления нарушения, направляет Исполнителю результаты внутренней проверки по факту нарушения процедуры автоматизированной регистрации посещений базовых станций или воздействия на оборудование безопасности в виде претензии с приложением документов, указанных в п. 10.18. Договора.

10.20.	Исполнитель, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии, направляет Заказчику ответ на претензию, в котором либо подтверждает факт допущенного нарушения и предложения по урегулированию, либо опровергает его, обосновано мотивируя свои доводы. В случае, если от Исполнителя не поступит ответ в установленный срок, Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке применить штрафы и неустойки, установленные настоящим Договором.

10.21.	Стороны обязались принять все исчерпывающие меры предупредительно-профилактического и информационного характера для обеспечения выполнения процедуры автоматизированной регистрации посещений базовых станций посредством отправки sms-сообщения, а также по недопущению нарушения работоспособности оборудование безопасности, установленного на базовых станциях.

10.22.	В случае, если по независящим от Исполнителя причинам окажется не возможным открытие посещений базовых станций посредством отправки sms-сообщения, Исполнитель обязан обеспечить своевременное информирование оперативных и дежурных служб Заказчика посредством обязательного дозвона на их контактные телефоны.

10.23.	В случае, когда по причинам, связанным с производством Работ, нарушается нормальная работоспособность оборудования безопасности, установленного на базовой станции, представитель или ответственный работник бригады Исполнителя обязан немедленно сообщить об этом дежурной службе Заказчика.

10.24.	Стороны возлагают на себя взаимную обязанность по информированию, уточнению и передаче актуальных контактных телефонных данных оперативных и дежурных служб Заказчика, обеспечивающих контроль автоматизированной регистрации посещений базовых станций, а также представителей Исполнителя, непосредственно осуществляющих регистрацию посещений базовых станций и проводящих работы в интересах Заказчика.

10.25.	Взаимное информирование, уточнение или передача актуальных контактных телефонных данных, указанных в статьях 16,19 Договора осуществляется незамедлительно после обнаружения каких-либо изменений, внесения дополнений, получения новых модифицированных данных и сведений, но не более, чем по истечение 2 (двух) рабочих дней с момента внесения изменений и/или дополнений.

10.26.	Для идентификации полицией и/или сотрудниками Безопасности Заказчика лиц, осуществляющих работы на БС, представитель или ответственный работник бригады Исполнителя, непосредственно проводящий работы на БС в интересах Заказчика, обязан иметь при себе Техническое задание на производство Работ, утвержденное ответственным за выполнение Работ по Договору должностным лицом Исполнителя.

Техническое задание в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:

- наименование Заказчика;

- реквизиты Договора;

- место проведения Работ;

- конкретный перечень проводимых Работ по заданию Заказчика;

- срок проведения Работ.

В случае отсутствия у представителей Исполнителя Производящих работы на БС, Технического задания Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения.

10.27.	Способ оплаты штрафа/пени/неустойки: Заказчик в одностороннем несудебном порядке удерживает сумму штрафа/пени/неустойки из стоимости выполненных Работ. При этом Заказчик направляет Исполнителю официальное требование о необходимости оплаты штрафа/пени/неустойки и уведомление об удержании суммы штрафа/пени/неустойки из стоимости выполненных Работ.

10.28.	В случае нарушения сроков предоставления Акта о проведенных работах и счет-фактуры указанных в пункте 6.2. Договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 2% от стоимости Заказа, за каждый день просрочки.

10.29.	В случае несоблюдения Исполнителем сроков предоставления информации, указанной в п. 3.12, Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

10.30.	В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления документов, указанных в п. 5.4. настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,5 % от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 100 %. Неустойка удерживается Заказчиком в одностороннем порядке из стоимости выполненных работ, подлежащих оплате, в отношении которых нарушен срок предоставления документов.

Перечень и стоимость работ по ТО и АВР  СКК и ПВВ на площадках БС ПАО «МегаФон»

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кировская область/ Челябинская область/ Тюменская область/ Удмуртская республика (руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание СКК |  |  |
|  | Техническое обслуживание комплекта сплит-системы на БС |  |  |
|  | Внутренний блок |  | 2 735,46 |
|  | Вентилятор |  |  |
| 1 | Проверка на исправность (при вибрации, посторонних шумах, замена при необходимости, за счёт Исполнителя). | шт. |  |
| 2 | Проверка балансировки крыльчатки (при вибрации или посторонних шумах, замена при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 3 | Проверка подшипника на износ (при вибрации или посторонних шумах в двигателе, замена при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 4 | Очистка от загрязнений и коррозии (при необходимости) | шт. |  |
|  | Воздухозаборные, выпускные отверстия, воздушные фильтры |  |  |
| 5 | Очистка воздушного фильтра от загрязнений (при необходимости) | шт. |  |
| 6 | Замена фильтра (при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 7 | Очистка воздухозаборной решетки (при необходимости) | шт. |  |
| 8 | Очистка воздуховыпускного отверстия и наружных панелей (при необходимости) | шт. |  |
| 9 | Очистка блока испарителя (продувка, промывка, при необходимости) | шт. |  |
| 10 | Чистка панелей кондиционера | компл. |  |
|  | Дренажная система |  |  |
| 11 | Проверка дренажной системы | шт. |  |
| 12 | Очистка дренажной системы (при необходимости) | шт. |  |
|  | Наружный блок |  |  |
| 13 | Чистка наружного блока от пыли и грязи "мокрым" способом (мойка под давлением) | шт. |  |
|  | Холодильная машина |  |  |
| 14 | Проверка фреонопровода | шт. |  |
| 15 | Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения, восстановление при необходимости (за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 16 | Измерение рабочего давления (при работающем компрессоре). | шт. |  |
| 17 | Заправка фреоном (при необходимости) (за счёт Исполнителя) | шт. |  |
|  | Вентилятор |  |  |
| 18 | Проверка на исправность (при вибрации, посторонних шумах, замена при необходимости, за счёт Исполнителя). | шт. |  |
| 19 | Проверка балансировки крыльчатки (при вибрации или посторонних шумах, замена при необходимости) (за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 20 | Проверка подшипника на износ (при вибрации или посторонних шумах в двигателе, замена при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 21 | Очистка от коррозии и загрязнений (при необходимости) | шт. |  |
| 22 | Проверка крепления вентилятора, установка контргайки или шайбы-гравера (при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт. |  |
|  | Низкотемпературный комплект |  |  |
| 23 | Проверка на исправность обогрева дренажа и корректность его подключения восстановление работоспособности. (с учетом материалов) | шт. |  |
| 24 | Проверка на исправность обогрева компрессора и корректность его подключения восстановление работоспособности. (с учетом материалов) | шт. |  |
| 25 | Проверка на исправность обогрева капиллярной трубки восстановление работоспособности. (с учетом материалов) | шт. |  |
| 26 | Проверка настроек в блоке регулирования вращения вентилятора | шт. |  |
|  | Управление и регулировка |  |  |
| 27 | Проверка проводов кабелей на отсутствие повреждений | компл. |  |
| 28 | Проверка, протяжка электрических соединений. | компл. |  |
| 29 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность | компл. |  |
| 30 | Проверка на работоспособность блока ротации кондиционеров | компл. |  |
| 31 | Проверка настроек устройства ротации кондиционеров | компл. |  |
| 32 | Проверка электрорегулятора на функционирование | компл. |  |
| 33 | Проверка заданных значений температуры и параметров регулировки | компл. |  |
| 34 | Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов кондиционера | компл. |  |
| 35 | Проверка прохождения аварийных сигналов СК, температурных датчиков (включая проверку соединительных линий до трансмиссионного оборудования и контроллера сбора и передачи данных ЛЕДА, ПУМА и пр.) до оборудования дежурной смены (при технической возможности) | компл. |  |
| 36 | Проверка работоспособности пульта ДУ (замена элементов питания щелочными за счёт Исполнителя) | компл. |  |
| 37 | Проверка наличия защиты электрических и электронных компонентов от неблагоприятных климатических факторов (дождя, снега и т.п.) | компл. |  |
| 38 | Визуальный осмотр СК на наличие внешних повреждений | компл. |  |
| 39 | Проверка надежности крепления элементов кондиционера, внешних элементов, ограждений и ремонт, при необходимости (за счёт Исполнителя) | компл. |  |
| 40 | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров, с опробованием защит и блокировок установленных элементов | Компл |  |
|  | Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции/термошкафа |  |  |
| 42 | Проверка работы системы приточно-вытяжной вентиляции/термошкаф (при наличии) | компл. | 971,10 |
| 43 | Проверка крепления элементов системы вентиляции, термошкафа и ремонт, при необходимости (за счёт Исполнителя) | компл. |  |
| 44 | Замена фильтров (с учетом материалов) и очистка наружных решеток системы вентиляции | компл. |  |
| 45 | Проверка правильности работы температурных датчиков системы вентиляции, при необходимости замена на исправный (Без учета стоимости датчиков) | компл. |  |
| 46 | Проверка исправности вентилятора. При вибрации или посторонних шумах замена при необходимости (без учета стоимости вентилятора). | компл. |  |
| 47 | Проверка правильности работы контроллера системы вентиляции с имитацией всех режимов срабатывания и отключения, включая проверку отключения ПВВ при срабатывании пожарной сигнализации. Выявленные неисправности устранить. Замена воздушных фильтров (за счёт Исполнителя). | компл. |  |
|  | Техническое обслуживание моноблочных кондиционеров Indoor и моноблоков в Outdoor термобоксах |  |  |
|  | Вентилятор |  | 6 030,18 |
| 48 | Проверка на исправность (при вибрации, посторонних шумах, замена при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 49 | Проверка балансировки крыльчатки (при вибрации или посторонних шумах), замена при необходимости (за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 50 | Проверка подшипника на износ (при вибрации или посторонних шумах в двигателе), замена при необходимости (за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 51 | Отчистка от загрязнений и коррозии (при необходимости) | шт. |  |
|  | Воздухозаборные, выпускные отверстия, воздушные фильтры |  |  |
| 52 | Чистка конденсаторного блока и его фильтра с помощью компрессора, при необходимости "мокрым" способом (мойка под давлением). | шт. |  |
| 53 | Замена фильтра блока испарения (с учетом стоимости материалов) | шт. |  |
| 54 | Отчистка воздухозаборной решетки от загрязнений (при необходимости) | шт. |  |
| 55 | Отчистка воздуховыпускного отверстия и наружных панелей (при необходимости) | шт. |  |
| 56 | Проверка и восстановление работоспособности привода и заслонки | шт. |  |
| 57 | Чистка панелей кондиционера | компл. |  |
|  | Электронагреватель |  |  |
| 58 | Отчистка от коррозии и загрязнений | шт |  |
| 59 | Проверка устройства защиты от перегрева | шт |  |
|  | Холодильная машина |  |  |
| 60 | Проверка фреонопровода | шт |  |
| 61 | Проверка трубопроводов и изоляцию на внешние повреждения (визуально) | шт. |  |
| 62 | Измерение рабочего давления (при работающем компрессоре) | шт. |  |
| 63 | Заправка фреоном (при необходимости) (с учетом стоимости материалов) | шт. |  |
|  | Дренажная система |  |  |
| 64 | Проверка дренажной системы | шт |  |
| 65 | Отчистка дренажной системы (при необходимости) | шт |  |
|  | Управление и регулировка |  |  |
| 66 | Проверка проводов кабелей на отсутствие повреждений | компл. |  |
| 67 | Проверка на герметичность | компл. |  |
| 68 | Проверка электрических соединений | компл. |  |
| 69 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность | компл. |  |
| 70 | Проверка реле и пускозащитной аппаратуры на загрязнение и исправность | шт |  |
| 71 | Проверка выключателей и кнопок на исправность | компл. |  |
| 72 | Проверка контрольных ламп на функционирование | компл. |  |
| 73 | Проверка электрорегулятора на функционирование | компл. |  |
| 74 | Проверка заданных значений температуры и параметров регулировки | компл. |  |
| 75 | Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов кондиционера | компл. |  |
| 76 | Проверка прохождения аварийных сигналов СКК, включая проверку соединительных линий до трансмиссионного оборудования и контроллера сбора и передачи данных (ЛЕДА, ПУМА, УСПД и т.д.), до дежурной смены и восстановление при необходимости. | компл. |  |
| 77 | Проверка работы источника бесперебойного питания (проверка выходного напряжения, отчистка в отключенном состоянии) | компл. |  |
| 78 | Визуальный осмотр СК на наличие внешних повреждений | компл. |  |
| 79 | Проверка надежности крепления элементов кондиционера | компл. |  |
| 80 | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров, с опробованием защит и блокировок установленных элементов | компл. |  |
| Примечания: |  |  |  |
| 1. В стоимость планового ТО входят транспортные расходы. |  |  |  |
| 2. Аварии, недостатки, выявленные в ходе проведения ТО, устраняются в рамках проведения ТО. |  |  |  |
| Замену выявленных в ходе проведения ТО неисправных модулей, блоков, датчиков и т.д. проводить строго по согласованию с Заказчиком. |  |  |  |
|  | АВР СКК |  |  |
|  | Устройство системы кондиционирования воздуха: |  |  |
| 1 | Монтаж внутреннего блока (с учетом монтажных материалов), внутренний блок выдается Заказчиком | шт | 5 812,56 |
| 2 | Монтаж наружного блока (с учетом монтажных материалов), наружный блок выдается Заказчиком | шт | 7 057,44 |
| 3 | Прокладка трубопроводов (с учетом материалов) | м | 1 181,70 |
| 4 | Прокладка трубы винилопластовой (с учетом материалов) | м | 341,64 |
| 5 | Прокладка кабелей (с учетом материалов) | м | 734,76 |
| 6 | Прокладка трубопроводов из многослойных полимерных труб (с учетом материалов) | м | 468,00 |
| 7 | Монтаж защитных ограждений наружного блока (с учетом материалов) | шт. | 1 219,14 |
| 8 | Установка комплекта автоматики (с учетом монтажных материалов), без учета стоимости комплекта автоматики | шт. | 727,74 |
| 9 | Установка дренажных нагревателей (без учета материалов) | шт. | 1 790,10 |
| 10 | Прокладка проводов в коробе (с учетом материалов) | М | 112,32 |
| 11 | Изготовление, доставка и монтаж защитного ограждения наружного блока (с учетом материалов) | тонн. | 212 041,44 |
| 12 | Пуско-наладочные работы* | шт. | 5 456,88 |
| 13 | Заправка системы кондиционирования хладагентом (с учетом материалов) | шт. | 2 192,58 |
| 14 | Заправка хладагентом оконного кондиционера (с учетом материалов) | шт. | 2 192,58 |
| 15 | Заправка хладагентом мобильного кондиционера (с учетом материалов) | шт. | 2 192,58 |
| 16 | Заправка хладогентом кондиционера Outdoor в термобоксе (с учетом материалов) | шт. | 2 192,58 |
| 17 | Поиск причины утечки хладагента (с учетом материалов) | шт. | 1 579,50 |
| 18 | Устранение дефектов в электрической схеме кондиционера (с учетом материалов) | шт. | 1 207,44 |
| 19 | Чистка дренажной системы | шт. | 580,32 |
| 20 | Ремонт дренажной помпы (с учетом материалов) | шт. | 4 027,14 |
| 21 | Замена дренажной помпы (с учетом материалов) | шт. | 9 586,98 |
| 22 | Восстановление герметичности емкости для конденсата (ванночки) (с учетом материалов) | шт. | 1 642,68 |
| 23 | Замена емкости для конденсата (ванночки) (без учета материалов) | шт. | 900,90 |
| 24 | Емкость для конденсата (ванночка) | шт. | 1 612,26 |
| 25 | Замена ниппеля сервисного порта наружного блока (с учетом материалов) | шт. | 1 170,00 |
| 26 | Замена электродвигателя двигателя вентилятора внутреннего блока, без учета стоимости материалов | шт. | 985,14 |
| 27 | Замена электродвигателя двигателя вентилятора наружного блока, без учета стоимости материалов | шт. | 985,14 |
| 28 | Замена эл. привода жалюзи, без учета стоимости материалов | шт. | 383,76 |
| 29 | Замена платы управления внутреннего блока, без учета стоимости материалов | шт. | 758,16 |
| 30 | Замена дисплейной платы внутреннего блока, без учета стоимости материалов | шт. | 758,16 |
| 31 | Замена электромагнитной катушки 4-х ходового клапана, без учета стоимости материалов | шт. | 477,36 |
| 32 | Замена 4-х ходового клапана, без учета стоимости материалов | шт. | 2 253,42 |
| 33 | Замена мотор-компрессора кондиционера, без учета стоимости материалов | шт. | 3 128,58 |
| 34 | Замена подшипников мотора вентилятора (БК), без учета стоимости материалов | шт. | 807,30 |
| 35 | Регулировка вентилятора внутреннего блока | шт. | 528,84 |
| 36 | Замена термостата, без учета стоимости материалов | шт. | 723,06 |
| 37 | Замена переключателя режимов, без учета стоимости материалов | шт. | 879,84 |
| 38 | Ремонт теплообменника (с учетом материалов) | шт. | 2 157,48 |
| 39 | Пайка одного соединения (с учетом материалов) | шт. | 306,54 |
| 40 | Выполнение работ с использованием автовышки до 20 метров | час | 5 644,08 |
| 41 | Выполнение работ с использованием автовышки свыше 20 метров | час | 7 375,68 |
| 42 | Комплекс работ на Объекте с применением методов канатного доступа | час | 1 186,38 |
| 43 | Разборка-сборка внутреннего блока (снятие наружного кожуха) | шт. | 1 577,16 |
| 44 | Разборка-сборка наружного блока (снятие наружного кожуха) | шт. | 2 054,52 |
| 45 | Монтаж термодатчика, без учета стоимости материалов | шт. | 1 006,20 |
| 46 | Установка электрического обогревателя в помещении БС (прикрепить к стене или поставить на пол и включить в существующую розетку), (с учетом расходных материалов), без учета стоимости электрического обогревателя | шт. | 1 146,60 |
| 47 | Замена блока управления кондиционерами (УРК-2) (без учета стоимости детали) | компл. | 921,96 |
| 48 | Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора нар. блока (без учета стоимости деталей) | компл. | 1 010,88 |
| 49 | Металлоизделия | тонн. | 176 281,56 |
| 50 | Доставка оборудования (крупногабаритного) | 1 км | 138,06 |
| 51 | Замена автоматического выключателя | шт. | 1 184,04 |
| 52 | Замена платы управления внешнего блока, с учетом стоимости материалов, без учёта стоимости платы. | шт. | 807,30 |
| 53 | Чистка теплообменника внутреннего блока | шт. | 1 883,70 |
| 54 | Чистка теплообменника наружного блока | шт. | 4 226,04 |
| 55 | Монтаж терморегулятора (реле включения розетки обогревателя), без учета стоимости материалов | шт. | 716,04 |
| 56 | Включение/отключение и настройка обогревателя | шт. | 294,84 |
| 57 | Демонтажные работы с сохранением оборудования и последующей сдачей на склад Заказчику в % от монтажа | % | 39,00 |
| 58 | Демонтажные работы без сохранения материалов/оборудования в % от монтажа | % | 19,50 |
| 59 | Диагностика СКК (Проверка основных параметров. Поиск и анализ неисправностей. Визуальный осмотр. Оценка состояния) | компл | 2 244,06 |
| 60 | Демонтаж/монтаж защитных ограждений наружного блока при проведении ремонта наружного блока СКК | компл. | 1 645,02 |
| 61 | Монтаж разгрузочной рамы под внешние кондиционеры | компл | 5 150,34 |
| 62 | Монтаж кронштейнов под внешние блоки (со стоимостью материалов) | компл | 6 231,42 |
| 63 | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров, с опробованием защит и блокировок установленных элементов | компл | 5 623,02 |
|  | Дополнительные работы по климатической установке в термобоксе |  |  |
| 1 | замена вентиляторов 48В с фильтром, с крепежом в термобоксе (без учета стоимости деталей и материалов) | шт. | 2 192,58 |
| 2 | замена термостата для вентилятора 48В в термобоксе (без учета стоимости детали) | шт. | 2 920,32 |
| 3 | замена обогревателя 48В в термобоксе (без учета стоимости детали) | шт. | 2 934,36 |
| 4 | замена термостата для обогревателя 48В в термобоксе (без учета стоимости детали) | шт. | 2 227,68 |
| 5 | замена трансформатора 48/24В в термобоксе (без учета стоимости детали) | шт. | 1 946,88 |
| 6 | Разборка-сборка кожуха двери термобокса | компл | 5 031,00 |
| 7 | Чистка конденсатора/испарителя климатической установки в термобоксе "мокрым" способом (мойка под давлением). В том числе, сборка-разборка кожуха двери термобокса. | компл | 5 850,00 |
| 8 | Чистка фильтра климатической установки в термобоксе с помощью компрессора, в том числе сборка-разборка кожуха двери термобокса. | компл | 5 382,00 |
|  | Работы на оборудовании приточно-вытяжной вентиляции |  |  |
| 1 | Монтаж центрального блока приточной вентиляции с панелью управления (с учетом монтажных материалов), с подключением к блоку существующих кондиционеров и эл.конвекторов (обогревателей), оборудование выдается Заказчиком | шт. | 23 514,66 |
| 2 | Монтаж блока вытяжной вентиляции (с учетом монтажных материалов), оборудование выдается Заказчиком | шт. | 10 707,84 |
| 3 | Монтаж вентилятора, без учета стоимости материалов | шт. | 3 070,08 |
| 4 | Монтаж контроллера, без учета стоимости материалов | шт. | 1 581,84 |
| 5 | Монтаж температурного датчика, без учета стоимости материалов | шт. | 1 006,20 |
| 6 | Монтаж датчика перепада давления - загрязнения фильтра, без учета стоимости материалов | шт. | 996,84 |
| 7 | Монтаж фильтра (с учетом материалов) | шт. | 2 625,48 |
| 8 | Монтаж москитной сетки (с учетом материалов) | шт. | 1 088,10 |
| 9 | Монтаж клапана фрикулинга, без учета стоимости материалов | шт. | 1 879,02 |
| 10 | Монтаж электропривода клапана, без учета стоимости материалов | шт. | 1 762,02 |
| 11 | Монтаж заслонки перекрытия забора воздуха, без учета стоимости материалов | шт. | 1 485,90 |
| 12 | Монтаж канального центробежного вентилятора, без учета стоимости материалов | шт. | 3 070,08 |
| 13 | Демонтажные работы с сохранением оборудования и последующей сдачей на склад Заказчику в % от монтажа | % | 39,00 |
| 14 | Демонтажные работы без сохранения материалов/оборудования в % от монтажа | % | 19,50 |
| 15 | Диагностика ПВВ (Проверка основных параметров. Поиск и анализ неисправностей. Визуальный осмотр. Оценка состояния) | компл | 1 401,66 |
|  | Стоимость материалов СКК |  |  |
| 1 | Электродвигатель вентилятора внутреннего блока | шт. | 3 975 |
| 2 | Электродвигатель вентилятора наружного блока | шт. | 6 862 |
| 3 | Эл. привод жалюзи | шт. | 3 400 |
| 4 | Плата управления внутреннего блока | шт. | 6 059 |
| 5 | Дисплей платы внутреннего блока | шт. | 3 154 |
| 6 | Электромагнитная катушка 4-х ходового клапана | шт. | 1 135 |
| 7 | Клапан 4-х ходовый | шт. | 3 112 |
| 8 | Мотор-компрессора кондиционера | шт. | 16 125 |
| 9 | Подшипник мотора вентилятора | шт. | 392 |
| 10 | Термостат | шт. | 1 736 |
| 11 | Переключатель режимов | шт. | 1 778 |
| 12 | Термодатчик | шт. | 703 |
| 13 | Электрический обогреватель помещения | шт. | 2 889 |
| 14 | Плата управления внешнего блока | шт. | 7 255 |
| 15 | Комплект автоматики (Устройство ротации кондиционеров) | шт. | 4 599 |
| 16 | Терморегулятора (реле включения розетки обогревателя) | шт. | 2 410 |
| 17 | Кабель электрический 3ж. х2,5мм | метр | 75 |
| 18 | Автоматический выключатель АВВ , 40 А | шт. | 304 |
| 19 | Автоматический выключатель АВВ, 32 А | шт. | 267 |
| 20 | Разгрузочная рама под внешние кондиционеры | шт | 2 495 |
|  | Стоимость материалов приточно-вытяжной вентиляции |  |  |
| 1 | Вентилятор | шт. | 9 944 |
| 2 | Контроллер | шт. | 6 128 |
| 3 | Температурный датчик | шт. | 625 |
| 4 | Датчик перепада давления - загрязнения фильтра | шт. | 5 076 |
| 5 | Клапан фрикулинга | шт. | 4 884 |
| 6 | Электропривод клапана | шт. | 10 368 |
| 7 | Заслонка перекрытия забора воздуха | шт. | 6 781 |
| 8 | Канально-центробежный вентилятор | шт. | 5 714 |
| 9 | Автоматический выключатель электропитания АВВ 32А | шт. | 267 |
| 10 | Кабель электрический 3ж. х 4мм. | метр | 113 |
|  | Уборка помещения |  |  |
| 1 | Влажная уборка помещения аппаратной БС от загрязнений и мусора (обязательный вывоз мусора в специализированные места). | кв.м |  |
|  | Транспортные расходы для всех видов дополнительных работ при заказе АВР и РВР |  |  |
| 1.1. | Транспортные расходы грузового автотранспорта, в т.ч. повышенной проходимости, в обе стороны; | 1 км. |  |
| 1.2. | Транспортные расходы легкового автотранспорта, в т.ч. повышенной проходимости, в обе стороны; | 1 км. |  |
| Стоимость привлечения спецтехники определяется индивидуально для конкретного участка по среднерыночной цене в регионе |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |
| Минимальная стоимость Заказа/заявки на выполнение ремонтных, диагностических или аварийно-восстановительных работ (без проведения ТО) оценивается в 1500 руб. 00 коп, |  |  |  |
| без учета транспортных расходов и использованных материалов. |  |  |  |
| (Пункт применяется, если стоимость работ в Заказе/заявке к Договору ниже 1500 рублей, без учета материалов и транспортных расходов, Заказчик компенсирует затраты по данному |  |  |  |
| Заказу/заявке до 1500 рублей 00 коп. Пример: |  |  |  |
| 1) В Заказе/заявке указано на 10 БС провести работы со стоимостью 500 рублей, итого по заказу 5000 руб, компенсации нет. |  |  |  |
| 2) В заказ указано на 3 БС провести работу со стоимостью 300 рублей, итого по заказу 900 руб. Заказчик компенсирует затраты Исполнителя и оплата по заказу |  |  |  |
| составляет 1500 руб +затраты на материалы и транспортные расходы.) |  |  |  |
| Транспортные расходы, входят в стоимость ТО |  |  |  |
| Доставка необходимых материалов и блоков для проведения ТО осуществляется за счет Исполнителя. |  |  |  |
| Ремонтные работы оплачиваются по прайс-листу без транспортных расходов, если выполнялись во время проведения ТО |  |  |  |
| Для труднодоступных площадок БС согласно приложению № 16, компенсация транспортных расходов Исполнителю производится при проведении ТО, АВР, РВР. Расчет размера компенсации транспортных |  |  |  |
| расходов Исполнителю производится от офиса Исполнителя или точки согласованной на этапе заключения Договора до места проведения работ и в обратную сторону. При этом начальная точка движение должна |  |  |  |
| находиться в пределах района нахождения офиса Заказчика. Размер компенсации Исполнителю привлечения спецтехники для транспортировки персонала, оборудования, материалов до площадки БС (вертолеты, |  |  |  |
| катера и т.д.) и командировочных расходов каждый раз определяется исходя из среднерыночной цены по региону, предварительно согласовывается и компенсируется Исполнителю при предоставлении |  |  |  |
| подтверждающих документов. |  |  |  |
| Компенсация расходов по оплате автостоянок на территориях и вблизи территорий размещения Объектов связи (парковки в ТЦ, аэропортах, вокзалах и т.д.) производится Исполнителю по предоставлению им |  |  |  |
| отчетных документов. |  |  |  |
| При проведении АВР, РВР Транспортные расходы рассчитываются от офиса Исполнителя или точки согласованной на этапе заключения Договора/Заявки, при этом начальная точка движения должна находиться |  |  |  |
| в пределах областного центрарайона нахождения офиса Заказчика, до места проведения работ и в обратную сторону. |  |  |  |
| Стоимость работ включает расходные материалы |  |  |  |
| Стоимость работ не включает запасные части, если в Заказе на работы в явном виде не указано иное |  |  |  |
| * Пуско-наладочные работы включают в себя: |  |  |  |
| 1. Вакуумация. |  |  |  |
| 2. Проверка герметичности вальцовочных соединений. |  |  |  |
| 3. Открытие заправочных портов. |  |  |  |
| 4. Запуск кондиционера. |  |  |  |
| 5. Замер токов и давления в режиме охлаждения. |  |  |  |
| 6. При необходимости дозаправка хладагента. |  |  |  |
| 7. Настройка требуемых параметров работы (температуры, скорости вращения вентилятора) |  |  |  |