Раздел IV к Документации ТЗ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание и ремонт сплит-систем и систем вентиляции воздуха, включая замену ЗИП и расходных материалов, на объектах связи Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Настоящее техническое задание (далее ТЗ) определяет технические и организационные требования к услугам по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем и систем вентиляции воздуха, включая замену ЗИП и расходных материалов, на объектах связи Иркутского филиала ПАО «Ростелеком».

  - В настоящем документе используются следующие определения (Таблица 1):

Таблица 1

| Заказчик | Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» |
| --- | --- |
| Объект | Объект связи, на котором планируется оказание Услуги в соответствии с настоящим техническим заданием. |
| Исполнитель | Предприятие, предоставляющие услуги по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем и систем вентиляции воздуха, включая замену ЗИП и расходных материалов |
| ТО | Техническое обслуживание оборудования – совокупность всех технических и организационных действий, направленных на поддержание или возвращение изделия в работоспособное состояние, в т.ч. электротехнические, диагностические, пуско-наладочные работы, выполняемые в соответствии с настоящим техническим заданием. |
| Ремонт | Корректирующее техническое обслуживание (КТО), включающее локализацию неисправностей, диагностику неисправностей, устранение неисправностей, замену ЗИП и расходных материалов, слесарные, электротехнические, пуско-наладочные работы и последующую проверку функционирования, выполняемые на оборудовании. |
| АВР | Аварийно-восстановительный ремонт Оборудования. |
| Оборудование | Системы кондиционирования и вентиляции воздуха различных типов, далее по тексту СКВ. |
| Запасные части | Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия. |
| ЗИП | Запасные части, комплектующие изделия (в т.ч. детали и узлы), инструменты и принадлежности |
| Деталь | Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций. Эти же изделия, подвергнутые покрытиям независимо от вида, толщины и назначения покрытия, или изготовленные с применением местной сварки, пайки, склейки, сшивки и т.п. и т.д. |
| Узел (сборочная единица) | Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями и состоят из разнородных материалов или выполнены с использованием различных технологических операций и т.д. |
| Расходные материалы | Номенклатурный перечень материалов и комплектующих требуемый для проведения ТО или ремонта |
| ПНР | Пуско-наладочные работы. |
| НМЦ | 14 384 526,00 (Четырнадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать шесть рублей 00 копеек) с учетом всех налогов и сборов |
| Услуги/Работы | Техническое обслуживание или ремонт (в т.ч. диагностика, текущий, капитальный и аварийно-восстановительный ремонт) оборудования, включая замену запасных частей, комплектующих изделий (в т.ч. деталей и узлов), инструментов и принадлежностей (далее – «ЗИП»), а также расходных материалов, на объектах Заказчика. |
| Способ обмена документацией | В соответствии с условиями договора, обмен документами осуществляется только посредством электронного документооборота. Полный перечень документов приведен в «Соглашении об использовании электронных документов», размещенном по адресу https://www.company.rt.ru/about/disclosure |

- ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ С АДРЕСАМИ ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.

  - Перечень обслуживаемого Оборудования и адреса его расположения определяются в Заявках к рамочному Договору. Объемы Оборудования по каждому типу, на котором возможно проведение обслуживания приведен в Приложении № 2 настоящего ТЗ. Указание Оборудования в перечне Приложения № 2 не накладывает обязательства на Заказчика об обязательном включении приведенного Оборудования или его части в Заявку.

  - Начальная максимальная цена стоимости услуг, расходных материалов и запасных частей (ЗИП) указана в Приложении № 13, Приложении № 14, Приложении № 15 к настоящему ТЗ. Расшифровка обязательных работ по ТО указана в Приложение № 1 к настоящему ТЗ.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПРОВОДИМЫХ НА ОБСЛУЖИВАЕМОМ ОБОРУДОВАНИИ.

  - Оборудование, представленное в Перечне оборудования (Приложение № 2 настоящего ТЗ), обслуживается на основании заключённых Заявок к рамочному Договору.

3.1.1. Услуги по проведению технического обслуживания (ТО) проводятся в объеме согласно перечня обязательных работ, представленных в таблице (Приложение № 1 к ТЗ) и расценкам Спецификации (Приложение № 13, 14, 15 к настоящему ТЗ).

3.1.2. Услуги по проведению ремонта или аварийно-восстановительных ремонтов оборудования проводятся в объеме необходимом для приведения Оборудования в рабочее состояние и расценкам Спецификации (Приложения № 13, 14, 15 к настоящему ТЗ).

3.1.3. При заключении Заявки на проведение ТО, из нескольких единиц оборудования, возможно составление и включение в Заявку Плана-Графика проведения работ (Приложение № 3 к настоящему ТЗ). После подписания Заявки, изменение составленного к данной заявке Плана-Графика возможно только по согласованию и с письменного разрешения Заказчика.

  - Конкретные сроки оказания Услуг указываются в Заявках и не должны превышать 30 (тридцати) календарных дней с начала течения срока оказания Услуг, указанного в соответствующей Заявке. В случае, если Заявка на оказание Услуг предусматривает замену ЗИП необходимых для оказания Услуг по данной Заявке, срок оказания Услуг по такой Заявке не должен превышать 90 (девяносто) календарных дней с начала течения срока оказания Услуг по соответствующей Заявке.

  - В случае возникновения аварийной ситуации по Заявке Заказчика проводится ремонт с использованием запасных частей и расходных материалов из Приложения № 14 и Приложения № 15 к настоящему ТЗ.

  - В случае возникновения аварийной ситуации, Исполнитель обязан приступить к выполнению аварийно-восстановительных работ/услуг («АВР») в сроки, предусмотренные в п.п. 3.5, 3.6 и 3.7. настоящего Технического задания, не дожидаясь оформления сторонами Заявки в порядке, предусмотренном п. 1.2 и п. 6.13 Договора.

Заявка в порядке, предусмотренном п. 1.2 и п. 6.13 Договора, в случае возникновения Аварийной ситуации, оформляется сторонами постфактум после выполнения Исполнителем АВР и исполнения условий п. 3.7. Технического задания.

  - Сроки проведения АВР исчисляются с момента получения сообщения от Заказчика в следующем порядке: Заказчик информирует Исполнителя о факте наступления аварии (необходимости АВР) посредством голосовой связи или сообщения по телефонному номеру и/или посредством электронной почты. Информация должна содержать: адрес, номер станции и/или здания, иные необходимые данные для осуществления диагностики и ремонта. Исполнитель осуществляет круглосуточное реагирование (выезд на Объект и проведение АВР до полного восстановления работоспособности оборудования) не позднее сроков, указанных в Таблице 2 настоящего ТЗ.

  - Контактные данные: телефонный номер ____________ (стационарный), для круглосуточного приема заявок о необходимости выполнения АВР _____________ (мобильный). (Заполняется по итогам закупки)

  - По факту выполнения АВР Исполнитель направляет Заказчику посредством электронной почты или посредством электронного документооборота «Акт обследования (диагностики) систем кондиционирования воздуха и вентиляции» (Приложение №4 к Техническому заданию), проект Заявки, с указанием фактически выполненного объема работ, перечня потребных расходных материалов и запчастей, и фотоотчет (Раздел 6 Технического задания) - не позднее 96 часов с момента выполнения АВР. Порядок подписания Заявки со стороны Заказчика проводится в соответствии с Разделом 1 Договора.

Таблица 2. Сроки проведения АВР:

| Город |  | Область/Район |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С простоем технологического оборудования | Без простоя технологического оборудования | С простоем технологического оборудования | Без простоя технологического оборудования |
| 3 ч. | 24 ч. | 3 ч.+ 2 ч. на каждые 100 км | 24 ч. |

Авария с простоем - авария приводит к неработоспособности Объекта связи полностью или частично.

Авария без простоя – Авария не приводит к неработоспособности Объекта связи.

При необходимости получения ключей от площадки/объекта или модулей технологического оборудования +2 часа к нормативу.

Исполнитель обязан иметь в наличии объем ЗИП для выполнения работ, предусмотренных настоящим пунктом.

3.8 При выполнении АВР, Заявка оформляется постфактум в первый рабочий день после оказания Услуги Исполнителем с указанием фактически выполненного объема работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ РЕЗУЛЬТАТАМ И КАЧЕСТВУ

  - Техническое обслуживание или ремонт на Оборудовании Заказчика проводится согласно Заявкам, по согласованным объемам и срокам.

  - В течение 12 (двенадцати) месяцев, с момента заключения Договора, Исполнитель в объёме договора несёт обязательства по выполнению аварийно-восстановительных ремонтов, связанных с устранением выявленных в этот период неисправностей на Оборудовании Заказчика.

  - Оплата за выезд рабочих бригад Исполнителя на объекты Заказчика с целью выполнения ТО и/или ремонта осуществляется по километражу (за каждый километр, учитывается проезд туда и обратно) от Точки отсчета, согласно Таблице 3 настоящего ТЗ, до каждого конкретного Объекта Заказчика, при этом за расчетное значение принимается кратчайшее расстояние по дорогам общего пользования.

  - Оплата проезда до каждого адреса, указанного в Заявке, осуществляется единожды, не зависимо от указанного в Заявке количества систем кондиционирования установленных по указанному адресу.

  - В случае если в пределах одного удаленного от Точки отсчета, согласно Таблице 3 настоящего ТЗ, населенного пункта выполняется техническое обслуживание кондиционеров на нескольких Объектах Заказчика - оплата проезда осуществляется единожды, по расстоянию до дальнего Объекта Заказчика

  - Непосредственно перед началом оказания услуг по каждой Заявке, Исполнитель уведомляет Заказчика о дате и времени прибытия на объект Заказчика по телефону или посредством электронной почты.

  - ТО и АВР Оборудования Исполнитель проводит в присутствии представителя Заказчика.

  - При проведении Услуги диагностики Оборудования Заказчика Исполнитель в обязательном порядке составляет «Акт обследования (диагностики)» (Приложение № 4 настоящего ТЗ) в котором обязуется указывать все выявленные дефекты, а также все необходимые запасные части и расходные материалы.

  - При выполнении всех видов работ на Оборудовании Исполнитель обязуется проводить фото фиксацию всех выполненных операций согласно Раздела 8 настоящего ТЗ, с последующим предоставлением фото материалов Заказчику.

  - Все оказываемые Исполнителем Услуги по ТО и АВР оформляются в следующем порядке:

    - По результатам технического обслуживания либо ремонта СКВ заполняются в двух экземплярах «Протоколы технического обслуживания и ремонта» (Приложения № 5-12 настоящего ТЗ), на каждую систему кондиционирования, и предоставляется на подпись Заказчику. «Протокол технического обслуживания и ремонта» (Приложения № 5-12 настоящего ТЗ) в обязательном порядке подписывает представитель Заказчика по месту проведения технического обслуживания.

    - Подписанные Заказчиком «Протоколы технического обслуживания и ремонта» (Приложения № 5-12 настоящего ТЗ) являются основанием для оформления «Акта сдачи – приемки оказанных Услуг по Заявке» (Приложение № 16 настоящего ТЗ) подтверждающего выполнение услуг за соответствующий период времени на объекте.

    - «Протокол технического обслуживания и ремонта» (Приложения № 5-12 настоящего ТЗ) должен содержать:

      - тип оборудования кондиционирования, на котором проводилось ТО или ремонт, его заводской номер и год выпуска. Также вносится информация о месторасположении оборудования для его идентификации (например, помещение СПД; или автозал АТС, второй этаж, третье окно восточной стороны здания);

      - перечень замененных (отремонтированных), установленных узлов, агрегатов, материалов, сырья;

      - заключение о техническом состоянии и работоспособности Оборудования;

      - подпись работника ПАО «Ростелеком» осуществляющего надзор за ходом и правильностью выполнения работ;

      - дату проведения работ.

    - «Акт сдачи – приемки оказанных Услуг по Заявке» (Приложение № 16 настоящего ТЗ), должен включать:

      - тип оборудования кондиционирования, на котором проводилось ТО или ремонт, его заводской номер и год выпуска. Также вносится информация о месторасположении оборудования для его идентификации.

      - номера «Протоколов технического обслуживания и ремонта» (Приложения № 5-12 настоящего ТЗ) на оборудование кондиционирования на котором проводилось ТО или ремонт;

      - перечень оборудования, на которое фактически прошло ТО за отчетный период на объекте;

      - перечень оборудования, на котором фактически был произведен ремонт за отчетный период на объекте.

  - Приемка выполненных услуг за соответствующий период по техническому обслуживанию либо ремонту подтверждается подписанием сторонами «Акта сдачи – приемки оказанных Услуг по Заявке» (Приложение № 16 настоящего ТЗ) за соответствующий период времени, который составляется в двух экземплярах. При этом со стороны Заказчика «Акт сдачи – приемки оказанных Услуг по Заявке» принимает представитель Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» инициирующий Заявку и имеющий право подписи.

  - Исполнитель предоставляет Заказчику для приемки услуг, выполненных согласно подписанной Заявки, «Акт сдачи – приемки оказанных Услуг по Заявке» (Приложение № 16 настоящего ТЗ), и «Протоколы технического обслуживания и ремонта» (Приложения № 5-12 настоящего ТЗ) на каждую единицу оборудования, а также фотоотчет о проделанной работе на каждую единицу оборудования. Отсутствие фотоотчета по какой-либо единице оборудования может быть основанием для отказа подписания соответствующего «Акта сдачи – приемки оказанных Услуг по Заявке».

  - При отсутствии претензий к выполненным Исполнителем услугам, Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения услуг по текущему техническому обслуживанию либо ремонту подписать и передать документы, указанные в п. 4.12. настоящего ТЗ Исполнителю, либо направить мотивированный отказ.

  - Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору с предварительного письменного согласия Заказчика. Исполнитель несет перед Заказчиком всю ответственность в полном объеме за выполнение третьими лицами услуг по договору.

  - В случае возникновения на Оборудовании Заказчика неисправностей или нестандартного режима работы в период гарантийного срока, установленного Договором, которые могут быть устранены по результатам удаленных консультаций по телефону, Исполнитель оказывает такие консультации без взимания дополнительной платы.

  - Оплата за выезд рабочих бригад Исполнителя на аварийные вызовы до объекта Заказчика осуществляется по километражу (за каждый километр, учитывается проезд туда и обратно) от Точки отсчета, согласно Таблице 3 настоящего ТЗ, до каждого конкретного Объекта Заказчика, при этом за расчетное значение принимается кратчайшее расстояние по дорогам общего пользования.

    - Исполнитель по требованию Заказчика в трехдневный срок должен предоставить документально подтвержденный GPS/ГЛОНАСС маршрут. В случае не предоставления подтвержденного GPS/ГЛОНАСС маршрута, расчет маршрута осуществляется по данным Заказчика.

    - Оплата проезда до каждого адреса, указанного в Заявке, осуществляется единожды, не зависимо от указанного в Заявке количества систем кондиционирования установленных по указанному адресу.

Таблица 3. Точки отсчета выезда бригад на ТО и АВР и стоимость выезда в пределах определенных населенных пунктов:

| Точка отсчета: | г. Иркутск |
| --- | --- |
| Стоимость выезда в пределах административной единицы принятой за точку отсчета | Стоимость, соответствующая пробегу, с учётом удалённости объекта свыше 10 км |

- .17. У Исполнителя в штате должен числиться квалифицированный персонал в количестве не менее 2-х бригад. В каждой бригаде должно быть:

-  не менее 2-х специалистов работающих на постоянной основе по специальности «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» и проводящих техническое обслуживание и ремонт сплит- систем и вентиляции воздуха (на оборудовании от производителей: BALU, Neo Clima, General Climate, AIR CONDITIONER, GREE, JAX, AUX, Mitsubishi, Carrier, Hitachi, McQuay, Toshiba, LG, MIDEA, Daikin, Samsung, Panasoniс, Electrolux).

- в количестве не менее 2-х специалистов, имеющих допуск для работы с баллонами азота (сосуды, работающие под давлением).

- не менее 2-х специалистов имеющих допуск к работе на высоте (группа по безопасности работ на высоте не ниже II).

- не менее 1 (Одного) специалиста, имеющего допуск к выполнению работ в электроустановках напряжением до 1000В группа электробезопасности не ниже III - для ремонтного персонала, и не менее 1 (Одного) специалиста, имеющего допуск к выполнению работ в электроустановках напряжением до 1000В группа электробезопасности не ниже IV - для руководителя работ.

  - Исполнитель должен иметь помещение сервисного центра и/или мастерскую площадью не менее 20 м2 для ремонта неисправного оборудования на территории г. Иркутск и/или Иркутской области и полный перечень инструментов и оснащения, необходимых для оказания Услуг согласно Таблице 4 настоящего ТЗ.

| Таблица 4. Складской запас материалов и инструментов, необходимых для оказания Услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  | Кол-во |
| 1 | Фреон 22 |  | 2 баллона (вес газа не менее 5 кг) |
| 2 | Фреон 407 |  | 2 баллона (вес газа не менее 5 кг) |
| 3 | Фреон 410 |  | 2 баллона (вес газа не менее 5 кг) |
| 4 | Газ для сварки | Кислород | 1 баллон (объем не менее 5л) |
|  |  | Пропан | 1 баллон (объем не менее 5л) |
| 5 | Газ для опрессовки (азот) |  | 1 баллон (объем не менее 5л) |
| 6 | Манометрическая станция для работы с фреоном 22 |  | 1 шт. на каждый тип фреона, допускается применение одной универсальной станции на все типы фреона. |
| 7 | Манометрическая станция для работы с фреоном 407 |  |  |
| 8 | Манометрическая станция для работы с фреоном 410 |  |  |
| 9 | Комплект инструмента в составе: |  |  |
|  | Приспособление для вальцовки |  | 1 шт. |
|  | Риммер (нож для снятия фаски после резки трубы) |  | 1 шт. |
|  | Трубогибное устройство до размера труб ¾ дюйма |  | 1 шт. |
|  | Ключ-трещотка (для «мягкой» затяжки гаек) |  | 1 шт. |
|  | Щетка «Ёрш» для правки конденсаторов |  | 1 шт. |
|  | Ручная (механическая) мойка |  | 1 шт. |
|  | Электромойка (высокого давления) |  | 2 шт. |
|  | Мобильный кондиционер холодопроизводительностью не менее 3 кВт |  | 3 шт. |

  - Каждая бригада работников Исполнителя для оказания Услуг по техническому обслуживанию и ремонту СКВ на объекте должна быть обеспечена минимально необходимым набором инструментов для проведения работ согласно Таблице 5 настоящего ТЗ. У Исполнителя в наличии должно быть не менее 2-х наборов.

| Таблица 5. Минимально необходимый бригаде специалистов из 2 человек набор инструментов и приборов для оказания Услуг по техническому обслуживанию и ремонту. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станция манометрическая для работы с хладагентами с комплектом шлангов. | 1 шт. |
| 2 | Термометр электронный цифровой портативный с щупом (диапазон измерения от -50ºС до +70ºС) | 1 шт. |
| 3 | Термометр электронный цифровой с выносным щупом (диапазон измерения от -50ºС до +70ºС) | 1 шт. |
| 4 | Комплект гребенок для выпрямления ребер конденсатора | 1 комплект. |
| 5 | Вальцовка с эксцентриком | 1 шт. |
| 6 | Течеискатель хладагентов | 1 шт. |
| 7 | Ключ вентильный | 1 шт. |
| 8 | Ключ для выкручивания ниппеля | 1 шт. |
| 9 | Комплект пружинных трубогибов для медных труб: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 | 1 комплект. |
| 10 | Трубогиб для медных труб Арбалет, универсальный, дюймовый: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 | 1 шт. |
| 11 | Труборасширитель для медных труб универсальный, дюймовый: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8". | 1 шт. |
| 12 | Набор инструментов (гаечные ключи и шестигранники) | 1 комплект. |
| 13 | Ключ гаечный разводной (0-35 мм) | 2 шт. |
| 14 | Набор диэлектрических отверток | 1 комплект. |
| 15 | Отвертка индикаторная | 1 шт. |
| 16 | Мультиметр цифровой | 1 шт. |
| 17 | Клещи токоизмерительные цифровые | 1 шт. |
| 18 | Вакуумный насос | 1 шт. |
| 19 | Набор динамометрический гаечный ключ с насадками (для затяжки на установках с хладагентами R410A, R22, R13a, R407C, с комплектом насадок 17-22-24-26-27-29 мм) | 1 комплект. |
| 20 | Мойка высокого давления | 1 шт. |
| 21 | Пароочиститель | 1 шт. |
| 22 | Труборез | 1 шт. |
| 23 | Весы для хладагента | 1 шт. |
| 24 | Редуктор азотный для газового баллона* | 1 шт. |
| 25 | Баллон азотный 40 л стальной по ГОСТ 949-2023, с вентилем* | 1 шт. |
| 26 | Горелка газовая для пайки | 1 шт. |
| 27 | Лестница раздвижная 3-х секционная | 1 шт. |
| * Оборудование должно быть в исправном состоянии и прошедшим поверку согласно действующим нормативным актам и законодательству РФ. |  |  |

4.20. Каждый работник Исполнителя при проведении работ на объекте Заказчика

должен быть обеспечен и носить персональный комплект защиты в составе каски, перчаток для работы и противоосколочных очков для защиты глаз.

4.21. Исполнитель должен иметь не менее 2 (двух) автомобилей повышенной проходимости (полноприводный, некоторые объекты имеют сложные подъездные пути) для оказания услуг.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ И РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ

  - Исполнитель должен применять на Оборудовании только качественные расходные материалы и запчасти оригинального производства или сертифицированные производителями Оборудования для применения на Оборудовании своего производства. Запасные части и материалы должны быть оригинальными или рекомендованными к применению производителем Оборудования.

  - Запасные части и материалы, используемые при оказании услуг/выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), серийно выпускаемыми, свободными от прав третьих лиц, в неповрежденной упаковке завода-изготовителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими ее подлинность, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Запасные части и материалы, требующие обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

  - Услуги оказываются иждивением Исполнителя - из его материалов, его силами и средствами. Замена ЗИП и расходных материалов при оказании Услуг, осуществляется Исполнителем авансом, т.е. не дожидаясь оплаты от Заказчика, с внесением перечня заменяемых ЗИП и расходных материалов в Заявку. Оплата оказанных Услуг, включая замену ЗИП и расходных материалов, производится в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.

  - Комплекты запасных частей и расходные материалы должны быть в фирменной упаковке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждений. Для обеспечения сохранности и удобства транспортировки и складирования запасных частей и расходных материалов Исполнитель должен использовать специальные средства пакетирования и тарирования, принятые для данного вида запасных частей и расходных материалов. Упаковка для запасных частей и расходных материалов подлежит обязательной маркировке. Маркировка должна быть нанесена на упаковку запасных частей и расходных материалов несмываемой краской и включать в себя сведения о Заказчике, реквизитах, позиции запасных частей и расходных материалов по Спецификации, весе и размере. Места, требующие специального обращения, должны иметь соответствующую маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать", и другие обозначения, необходимые в зависимости от особенностей груза. При отсутствии маркировки Заказчик вправе потребовать от Исполнителя производство маркировки за счет Исполнителя.

  - Исполнитель обязан предоставить следующую информацию о запасных частях и расходных материалах на русском языке:

-   об изготовителе и месте его нахождения.

- обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых должно соответствовать оборудование, о проведении сертификации и номерах сертификата соответствия.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ и расходных материалов, используемых при оказании услуг

  - Предельная стоимость ЗИП и материалов необходимых для осуществления ремонтов и АВР указаны в Приложении № 14 Спецификация «Начальная цена 1 (одной) единицы расходных материалов» и Приложении № 15 Спецификация «Перечень запасных частей и их начальная цена 1 (одной) единицы» к ТЗ.

  - Если в ходе исполнения Договора возникла необходимость на обслуживаемом оборудовании Заказчика осуществить замену ЗИП, указанных в Приложении №14 к настоящему ТЗ, Исполнитель в течение 2 (двух) дней, с момента поступления запроса от Заказчика и до оформления Заявки, предоставляет Заказчику информацию о стоимости таких ЗИП у не менее чем 3 (трех) дилеров подобных запасных частей с приложением прайс-листов дилеров на такие ЗИП для сравнения и определения Сторонами стоимости ЗИП, используемых Исполнителем в дальнейшем при оказании Услуг по конкретной Заявке, исходя из наименьшей стоимости, указанной в таких прайс-листах. При этом, стоимость таких ЗИП включаемых в дальнейшем в Заявку учитывается по наименьшей цене из рассмотренных сторонами и не должна в любом случае превышать максимальную цену за 1 (одну) единицу ЗИП, установленную Сторонами в Приложении №6 к Договору. В случае нахождения на территории Российской Федерации официального дистрибьютера производителя оборудования, на котором планируется осуществлять замену ЗИП, Исполнитель обязан предоставить Заказчику как минимум один прайс-лист из трех от официального дистрибьютера.

  - Стороны обязуются выполнить условие о рассмотрении и об определении наименьшей стоимости ЗИП, предусмотренное п. 6.2, в течение 3 дней с даты получения Заказчиком информации от Исполнителя о ценах на такие ЗИП у дилеров.

  - Обмен документами, при исполнении условий, предусмотренных п. 6.2. и 6.3. договора, осуществляется Сторонами посредством электронной почты, адреса которой предусмотрены разделом 6 Договора.

  - Стоимость ЗИП, указанная в CNY (Китайский юань) за единицу оборудования в Приложении №15 к ТЗ, носит справочный характер и подлежит пересчету в рублевый эквивалент (в рубли) по курсу CNY (Китайский юань) к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату формирования Сторонами Заявки.

- ГАРАНТИЯ

  - Услуги по соответствующей Заявке считаются оказанными Исполнителем с момента подписания Сторонами Акта по соответствующей Заявке.

- На результат оказанных по Договору Услуг Исполнитель устанавливает гарантийный срок на проведенные Исполнителем услуги по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования не менее 12 (двенадцати) месяцев, на замененные ЗИП и расходные материалы, устанавливается сроком - не менее 6 (шести) месяцев (если производителем ЗИП, материалов и инструментов не установлен гарантийный срок большей продолжительности), с даты подписания соответствующего «Акта сдачи – приемки оказанных Услуг по Заявке» (Приложение № 7 Договора).

- Наличие дефектов/недостатков в результатах оказанных Услуг, в том числе замененных ЗИП и расходных материалов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним Актом выявленных дефектов/недостатков (Приложение № 9 Договора – «Акт о выявленных дефектах/недостатках результата оказанных услуг, в том числе замененных ЗИП и расходных материалов, в период гарантийного срока»).

  - Для участия в составлении Акта выявленных дефектов/недостатков, согласования порядка и сроков устранения дефектов Исполнитель обязан направить за свой счет своего уполномоченного Представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика об обнаружении дефектов. Акт выявленных дефектов/недостатков оформляется Сторонами в течении рабочего дня прибытия представителя Исполнителя к Заказчику для его подписания. Если Исполнитель в установленный срок не направит своего Представителя и не представит своих мотивированных возражений, то будет считаться, что Исполнитель согласился с фактом наличия дефектов/недостатков, при этом акт о наличии дефектов /недостатков оформляется Заказчиком в одностороннем порядке и Исполнитель и в этом случае будет обязан приступить к устранению дефектов/недостатков в срок, указанный в пункте 4.7 Договора. В случае отказа Исполнителя приступить к устранению дефектов/недостатков, Заказчик праве привлечь к их устранению третье лицо, при этом все расходы, связанные с устранением дефектов/недостатков третьим лицом, Исполнитель обязан возместить Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления счета Заказчиком.

  - Срок устранения дефектов/недостатков не более 48 (сорока восьми) часов с момента оформления Сторонами Акта выявленных дефектов/недостатков, в порядке п. 4.6. Договора. Если представитель Исполнителя не является на подписание Акта выявленных дефектов/недостатков, данный срок начинает течь с момента истечения 3 (трех) рабочих дней, необходимых Исполнителю для прибытия к Заказчику для оформления Акта выявленных дефектов/недостатков.

  - Устранение выявленных дефектов/недостатков в период гарантийного срока и все затраты, связанные с их устранением, осуществляются за счет Исполнителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ФОТООТЧЕТУ.

  - Фотоотчет должен давать представление о том, на каком элементе системы кондиционирования воздуха проводятся работы. Все фотографии должны быть четкими, чтобы можно было разглядеть надписи, узлы деталей. Для максимальной информативности рекомендуется делать фотографию узла крупным планом и затем уточняющую фотографию с элементом, подлежащим замене, очистке или ремонту, дисплеем измерительного прибора и т.п.

  - При проведении диагностических работ необходимо наличие, фото общего вида Оборудования, табличек (шильд, табличка устройства, паспортная табличка) на его блоках, а также должны быть представлены по возможности фото выявленных недостатков таких как:

    - Сообщение о ошибке, отображенный на дисплее пульта управления;

    - Наличие фотографий показаний измерительных приборов при проверках температур и давлений в контрольных точках.

    - Фото места повреждения трассы водяного или фреонового контура.

  - При проведении технического обслуживания необходимо наличие, фото общего вида Оборудования, табличек (шильд, табличка устройства, паспортная табличка) на его блоках, и как минимум, двух фотографий с состоянием до и после проведения работ на:

    - Каждом фильтрующем элементе, подлежащем замене или очистке;

    - Каждом радиаторе теплообменника, конденсатора, испарителя, подлежащем очистке;

    - Наличие фотографий показаний измерительных приборов при проверках температур и давлений в контрольных точках.

  - При проведении аварийно-ремонтных работ необходимо наличие, фото общего вида Оборудования, табличек (шильд, табличка устройства, паспортная табличка) на его блоках, по возможности должны быть представлены фото причины аварии таких как:

    - Сообщение о ошибке, отображенный на дисплее пульта управления;

    - Фото неисправного узла;

    - Фото места повреждения трассы водяного или фреонового контура;

    - Фото показаний измерительных приборов и т.п.;

    - Должны быть представлены фотографии, подтверждающие выполнение работ.

- НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

      - ГОСТ Р 2.610-2019. «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»;

      - ГОСТ 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации Общие требования к текстовым документам»;

      - Приказ Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. № 1070 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548”;

      - ANSI/TIA/EIA-606 Стандарт администрирования телекоммуникационных инфраструктур коммерческих зданий;

      - TIA/EIA–942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (Стандарт телекоммуникационной инфраструктуры центров данных);

      - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

      - ГОСТ 12.1.004-91 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

    - Нормативно-техническая документация по системе электроснабжения:

      - Государственные стандарты. Сборник. Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности;

      - ПУЭ Правила устройства электроустановок (изд. 7).

    - Нормативно-техническая документация по системам заземления, молниезащиты и защиты от перенапряжений:

      - ГОСТ Р 50571.5.54-2024. «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники»;

      - ГОСТ Р 50571.22-2000 Электроустановки зданий. 	Заземление оборудования обработки информации;

    - Нормативно-техническая документация по системе освещения:

      - СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение;

      - СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий;

      - ГОСТ 21.608-2021. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.12.2021 N 1760-ст).

    - Нормативно-техническая документация по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и канализации:

      - СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

      - СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий;

      - СП 131.13330.2025 Строительная климатология;

      - СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Монтаж и пуско-наладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях»;

      - СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования»;

    - Нормативно-техническая документация по комплексу противопожарной безопасности:

      - ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения	 автоматические. Общие технические требования;

      - ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов;

      - СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты»;

      - СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

      - СП7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - К настоящему Техническому заданию прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

    - Приложение № 1. «Перечень обязательных работ, проводимых при техническом обслуживании оборудования»;

    - Приложение № 2. «Объемы Оборудования Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» для возможного проведения обслуживания»;

    - Приложение № 3 «График проведения технического обслуживания систем кондиционирования воздуха и вентиляции» (ФОРМА)»;

    - Приложение № 4 «Акт обследования (диагностики) систем кондиционирования и вентиляции воздуха» (ФОРМА)»;

    - Приложение № 5 «Протокол технического обслуживания и ремонта сплит-систем и кондиционеров уличных шкафов / оконных кондиционеров на объекте ПАО «Ростелеком» (ФОРМА)»;

    - Приложение № 6 «Протокол технического обслуживания и ремонта внутреннего блока мульти-зональной сплит-систем на объекте ПАО «Ростелеком» (ФОРМА)»;

    - Приложение № 7 «Протокол технического обслуживания и ремонта наружного блока мульти-зональной сплит-систем на объекте ПАО «Ростелеком» (ФОРМА)»;

    - Приложение № 8 «Протокол технического обслуживания и ремонта приточной системы вентиляции на объекте ПАО «Ростелеком» (ФОРМА)»;

    - Приложение № 9 «Протокол технического обслуживания и ремонта блока подогрева приточной системы вентиляции на объекте ПАО «Ростелеком» (ФОРМА)»;

    - Приложение № 10 «Протокол технического обслуживания и ремонта блока охлаждения приточной системы вентиляции на объекте ПАО «Ростелеком» (ФОРМА)»;

    - Приложение № 11 «Протокол технического обслуживания и ремонта блока вытяжной системы вентиляции на объекте ПАО «Ростелеком» (ФОРМА)»;

    - Приложение № 12 «Протокол Технического обслуживания и ремонта вентиляционной установки (приточно-вытяжная система с рекуператором) на объекте ПАО «Ростелеком» (ФОРМА)»;

    - Приложение № 13. Спецификация «Начальная максимальная цена 1 (одной) единицы Услуги по отдельным категориям»;

    - Приложение № 14. Спецификация «Начальная максимальная цена 1 (одной) единицы расходных материалов»;

    - Приложение № 15. Спецификация «Перечень запасных частей (ЗИП) и начальная максимальная цена 1 (одной) единицы»;

    - Приложение № 16. «Акт сдачи – приемки оказанных Услуг по Заявке (ФОРМА)».

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень обязательных работ, проводимых при техническом обслуживании оборудования

| № п/п | Наименование услуг | Метод, приборы и инструменты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| Сплит-системы (настенные, потолочные, канальные, кассетные, колонные) и кондиционеры уличных шкафов / оконные кондиционеры |  |  |  |
| 1 | Очистка корпуса внутреннего блока | Щеткой или кисточкой, затем протереть губкой с раствором нейтрального моющего средства, затем протереть чистой сухой хлопчатобумажной тканью. | - |
| 2 | Промывка конденсатора наружного блока | Нанести на оребрения конденсатора раствор нейтрального моющего средства и промыть аппаратом высокого давления. | - |
| 3 | Проверка конденсатора наружного блока на герметичность и следы коррозии | Визуально и при помощи течеискателя. | При необходимости – ремонт и устранение следов коррозии. |
| 4 | Промывка испарителя внутреннего блока | Очистить оребрения испарителя от пыли и обработать парогенератором. | Для оконных кондиционеров работы выполнять с демонтажем блока |
| 5 | Проверка испарителя внутреннего блока на герметичность и следы коррозии | Визуально и при помощи течеискателя. | При необходимости – ремонт и устранение следов коррозии . |
| 6 | Восстановление оребрения на испарителе и конденсаторе. | Специальная гребенка | При наличии загибов или деформации оребрения необходимо провести восстановление специальной гребенкой |
| 7 | Проверка балансировки крыльчаток вентиляторов конденсатора и испарителя и на наличие их повреждений | Визуально, прокрутив «от руки» или включением, наличие повреждений поверхности и вибраций, стука и т.д. при работе не допускается. | При необходимости – регулировка или замена |
| 8 | Проверка подшипников на износ | Визуально на наличие биений, посторонних шумов, перегрев | При необходимости – чистка, смазка или замена |
| 9 | Очистка крыльчатки внутреннего блока | Щеткой или кисточкой затем протереть раствором нейтрального моющего средства. | При необходимости снять крыльчатку и промыть ее аппаратом высокого давления |
| 10 | Проверка трубопроводов на повреждения | Визуально и при помощи течеискателя, либо при помощи красящего пигмента и УФ-лампы. | При необходимости –поиск места утечки, герметизация, опрессовка системы, промывка системы, замена хладагента, масла и фильтра осушителя. |
| 11 | Проверка изоляции трубопроводов на внешние повреждения | Визуально | При необходимости – подклейка, при сильном повреждении замена. |
| 12 | Проверка исправности дренажной системы и наличие уклонов дренажной системы, а так же креплений (подвесов) труб. | Визуально или по уровню; Пролить систему водой. | При необходимости промыть систему горячей водой и моющим средством или продуть воздухом. Устранить неправильный уклон труб или отсутствие крепления труб. |
| 13 | Проверка и мойка дренажной помпы внутреннего блоке (если есть) | Разобрать. Промыть раствором моющего средства, использовать губку и мягкую щетку. Собрать в обратном порядке. Проверить работоспособность и герметичность. | При необходимости – ремонт или замена |
| 14 | Проверить на загрязнение и поломку воздушного фильтра | Очистить пылесосом или промыть раствором нейтрального моющего средства | При необходимости - очистка или замена (если положена по регламенту - обязательная замена) |
| 15 | Проверка проводов и кабелей на отсутствие повреждений и сопротивление изоляции | Визуально и мегаомметром | При необходимости - восстановление |
| 16 | Проверка клеммных соединений | Визуально, протяжка моментным инструментом, цифровым мультиметром в режиме тестера | При необходимости – восстановление или замена. |
| 17 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность | Визуально и цифровым мультиметром | При необходимости - очистка и ремонт |
| 18 | Проверка выключателей и кнопок на исправность | Изменение положений выключателей. Тестирование | При необходимости - замена |
| 19 | Проверка контрольных ламп на функционирование | Тестирование | При необходимости - замена |
| 20 | Измерение температуры воздуха на входе внутреннего блока | Электронный термометр | - |
| 21 | Изменение температуры воздуха на выходе внутреннего блока | Электронный термометр | - |
| 22 | Определение разницы между замерами в п.20 и п.21 | Измерение температуры | При разнице температур (Δ) отличной от 10 до 20 град. С поиск и устранение причины или ремонт |
| 23 | Проверка работы пульта управления, заданных значений и параметров регулирования. | Контроль работы пульта | При необходимости, замена батареек или замена пульта, регулирование настроек и параметров. |
| 24 | Измерение и проверка напряжения питания. | Цифровой мультиметр | При необходимости - ремонт |
| 25 | Измерение и проверка рабочего тока узлов | Цифровой мультиметр | При необходимости - ремонт |
| 26 | Измерение сопротивления изоляции обмоток эл./дв. компрессора | Омметр или цифровой мультиметр | При необходимости - ремонт |
| 27 | Проверка состояния и надёжности элементов крепления и защиты внешнего блока | Визуальный осмотр протяжка моментным инструментом (ключ и отвертка) | При необходимости – регулирование и ремонт. |
| 28 | Проверка давлений и температур в системе | Манометрический блок | В случае не соответствия номинальным параметрам поиск неисправности и ремонт. |
| 29 | Комплексное опробование системы кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров (температуры) с опробованием защит и блокировок установленных элементов | Пробный запуск и контроль работоспособности и всех рабочих параметров при рабочей нагрузке в течении 30-60 мин. | При необходимости – регулирование или ремонт. |
| Внутренний блок мульти-зональной сплит-системы |  |  |  |
| 1 | Очистка корпуса внутреннего блока | Щеткой или кисточкой, затем протереть губкой с раствором нейтрального моющего средства, затем протереть чистой сухой хлопчатобумажной тканью. | - |
| 2 | Промывка испарителя внутреннего блока | Очистить оребрения испарителя от пыли и обработать парогенератором. | - |
| 2 | Проверка испарителя внутреннего блока на герметичность и следы коррозии | Визуально и при помощи течеискателя. | При необходимости – ремонт и устранение следов коррозии . |
| 4 | Восстановление оребрения на испарителе. | Специальная гребенка | При наличии загибов или деформации оребрения необходимо провести восстановление специальной гребенкой |
| 5 | Проверка балансировки крыльчаток вентиляторов испарителя и на наличие их повреждений | Визуально, прокрутив «от руки» или включением, наличие повреждений поверхности и вибраций, стука и т.д. при работе не допускается. | При необходимости – регулировка или замена |
| 6 | Проверка подшипников на износ | Визуально на наличие биений, посторонних шумов, перегрев | При необходимости – чистка, смазка или замена |
| 7 | Очистка крыльчатки внутреннего блока | Щеткой или кисточкой затем протереть раствором нейтрального моющего средства. | При необходимости снять крыльчатку и промыть ее аппаратом высокого давления |
| 8 | Проверка трубопроводов на повреждения | Визуально и при помощи течеискателя, либо при помощи красящего пигмента и УФ-лампы. | При необходимости –поиск места утечки, герметизация, опрессовка системы, промывка системы, замена хладагента, масла и фильтра осушителя. |
| 9 | Проверка изоляции трубопроводов на внешние повреждения | Визуально | При необходимости – подклейка, при сильном повреждении замена. |
| 10 | Проверка исправности дренажной системы и наличие уклонов дренажной системы, а так же креплений (подвесов) труб. | Визуально или по уровню; Пролить систему водой. | При необходимости промыть систему горячей водой и моющим средством или продуть воздухом. Устранить неправильный уклон труб или отсутствие крепления труб. |
| 11 | Проверка и мойка дренажной помпы внутреннего блоке (если есть) | Разобрать. Промыть раствором моющего средства, использовать губку и мягкую щетку. Собрать в обратном порядке. Проверить работоспособность и герметичность. | При необходимости – ремонт или замена |
| 12 | Проверить на загрязнение и поломку воздушного фильтра | Очистить пылесосом или промыть раствором нейтрального моющего средства | При необходимости - очистка или замена (если положена по регламенту - обязательная замена) |
| 13 | Проверка проводов и кабелей на отсутствие повреждений и сопротивление изоляции | Визуально и мегаомметром | При необходимости - восстановление |
| 14 | Проверка клеммных соединений | Визуально, протяжка моментным инструментом, цифровым мультиметром в режиме тестера | При необходимости – восстановление или замена. |
| 15 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность | Визуально и цифровым мультиметром | При необходимости - очистка и ремонт |
| 16 | Проверка выключателей и кнопок на исправность | Изменение положений выключателей. Тестирование | При необходимости - замена |
| 17 | Проверка контрольных ламп на функционирование | Тестирование | При необходимости - замена |
| 18 | Измерение температуры воздуха на входе внутреннего блока | Электронный термометр | - |
| 19 | Изменение температуры воздуха на выходе внутреннего блока | Электронный термометр | - |
| 20 | Определение разницы между замерами в п.18 и п.19 | Измерение температуры | При разнице температур (Δ) отличной от 10 до 20 град. С поиск и устранение причины или ремонт |
| 21 | Проверка работы пульта управления, заданных значений и параметров регулирования. | Контроль работы пульта | При необходимости, замена батареек или замена пульта, регулирование настроек и параметров. |
| 22 | Проверка связи внутреннего блока с контроллером наружного блока. | Цифровой мультиметр. Изменение режимов работы | При необходимости замена, ремонт. |
| 23 | Измерение и проверка напряжения питания. | Цифровой мультиметр | При необходимости - ремонт |
| 24 | Измерение и проверка рабочего тока узлов | Цифровой мультиметр | При необходимости - ремонт |
| 25 | Комплексное опробование системы кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров (температуры) с опробованием защит и блокировок установленных элементов | Пробный запуск и контроль работоспособности и всех рабочих параметров при рабочей нагрузке в течении 30-60 мин. | При необходимости – регулирование или ремонт. |
| Наружный блок мульти-зональной сплит-системы |  |  |  |
| 1 | Промывка конденсатора наружного блока | Щетка, раствор нейтрального моющего средства, аппарат высокого давления | Нанести на оребрения конденсатора раствор нейтрального моющего средства и промыть аппаратом высокого давления. |
| 2 | Проверка конденсатора наружного блока на герметичность и следы коррозии | Визуально и при помощи течеискателя. | При необходимости – ремонт и устранение следов коррозии . |
| 3 | Восстановление оребрения на конденсаторе. | Специальная гребенка | При наличии загибов или деформации оребрения необходимо провести восстановление специальной гребенкой |
| 4 | Проверка балансировки крыльчаток вентиляторов конденсатора на наличие их повреждений | Визуально, прокрутив «от руки» или включением, наличие повреждений поверхности и вибраций, стука и т.д. при работе не допускается. | При необходимости – регулировка или замена |
| 5 | Проверка подшипников на износ | Визуально на наличие биений, посторонних шумов, перегрев | При необходимости – чистка, смазка или замена |
| 6 | Проверка трубопроводов на повреждения | Визуально и при помощи течеискателя, либо при помощи красящего пигмента и УФ-лампы. | При необходимости –поиск места утечки, герметизация, опрессовка системы, промывка системы, замена хладагента, масла и фильтра осушителя. |
| 7 | Проверка изоляции трубопроводов на внешние повреждения | Визуально | При необходимости – подклейка, при сильном повреждении замена. |
| 8 | Проверка исправности дренажной системы (если есть) и наличие уклонов дренажной системы, а так же креплений (подвесов) труб. | Визуально или по уровню; Пролить систему водой. | При необходимости промыть систему горячей водой и моющим средством или продуть воздухом. Устранить неправильный уклон труб или отсутствие крепления труб. |
| 9 | Проверка проводов и кабелей на отсутствие повреждений и сопротивление изоляции | Визуально и мегаомметром | При необходимости - восстановление |
| 10 | Проверка клеммных соединений | Визуально, протяжка моментным инструментом, цифровым мультиметром в режиме тестера | При необходимости – восстановление или замена. |
| 11 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность | Визуально и цифровым мультиметром | При необходимости - очистка и ремонт |
| 12 | Проверка выключателей и кнопок на исправность | Изменение положений выключателей. Тестирование | При необходимости - замена |
| 13 | Проверка контрольных ламп на функционирование | Тестирование | При необходимости - замена |
| 14 | Проверка работы контроллера по заданным значениям и параметрам регулирования, а так же на связь со всеми внутренними блоками. | Проверка работы контроллера | При необходимости регулирование настроек и параметров, ремонт или замена. |
| 15 | Измерение и проверка напряжения питания. | Цифровой мультиметр | При необходимости - ремонт |
| 16 | Измерение и проверка рабочего тока узлов | Цифровой мультиметр | При необходимости - ремонт |
| 17 | Проверка состояния фильтра осушителя (если есть) | Визуальный осмотр | При необходимости - замена |
| 18 | Измерение сопротивления изоляции обмоток эл./дв. компрессора | Омметр или цифровой мультиметр | При необходимости - ремонт |
| 19 | Проверка состояния и надёжности элементов крепления и защиты внешнего блока | Визуальный осмотр протяжка моментным инструментом (ключ и отвертка) | При необходимости – регулирование и ремонт. |
| 20 | Проверка давлений и температур в системе | Манометрический блок | В случае не соответствия номинальным параметрам поиск неисправности и ремонт. |
| 21 | Комплексное опробование системы кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров (температуры) с опробованием защит и блокировок установленных элементов | Пробный запуск и контроль работоспособности и всех рабочих параметров при рабочей нагрузке в течении 30-60 мин. | При необходимости – регулирование или ремонт. |
| Приточная система вентиляции |  |  |  |
| 1 | Проверка воздуховодов, фасонных частей, запорных и регулирующих устройств, воздухораспределителей и устройств воздухоудаления вентиляционной системы, выявление и устранение имеющихся неисправностей, а также недостатков креплений элементов и конструкций приточной вентиляции. | Визуальный осмотр | При необходимости устранение недостатков креплений элементов и конструкций приточной вентиляции в случае невозможности ремонт или замена |
| 2 | Проверка функционирования системы приточной вентиляции в помещениях с помощью проведения контрольных замеров расхода воздуха, давления воздуха в каналах, скорости движения и температуры воздуха в помещениях на соответствие действующим санитарным правилам и нормам | Ротаметр со стеклянной трубкой или канальный датчик температуры QAM21.20 | При необходимости регулировка воздушных клапанов, диафрагм и пр. в случае невозможности регулировки проведение переустановки воздухораспределительных устройств, воздушных клапанов, диафрагм и пр. |
| 3 | Проверка работы устройств шумоглушения на соответствие действующим нормам. | Визуальный осмотр. Измерения. | При не соответствии замена устройств или добавление новых |
| 4 | Проверка воздуховодов на предмет повреждении шумо- и тепло-изоляции. | Визуальный осмотр | При необходимости - ремонт |
| 5 | Проверка состояния воздушных клапанов, в том числе пожарных и обратных. | Визуальный осмотр | При необходимости регулировка или замена. |
| 6 | Проверка состояния и очистка воздухораспределительных устройств (вент. решеток, вент, клапанов и т.д.) | Визуальный осмотр, очистка водой с мягким моющим средством. | При необходимости – регулировка в случае не возможности ремонт или замена |
| 7 | Контроль состояния воздушных фильтров грубой и тонкой очистки приточных установок систем вентиляции воздуха | Визуально и дифференциальный датчик давления ОВМ81 | Чистка, при необходимости замена |
| 8 | Проверка состояния рабочих колес вентиляторов, шкивов, приводных ремней, подшипников, рам, амортизаторов, мягких вставок. | Визуальный осмотр | При необходимости – регулировка в случае не возможности ремонт или замена |
| 9 | Проверка блока управления вентилятора приточной системы вентиляции. | Визуальный осмотр. Изменение режимов | При необходимости ремонт или замена. |
| 10 | Комплексное опробование системы приточной вентиляции на поддержание необходимых параметров (температуры и расход воздуха) с опробованием защит и блокировок установленных элементов | Пробный запуск и контроль работоспособности и всех рабочих параметров при рабочей нагрузке в течении 30-60 мин. | При необходимости – регулирование или ремонт. |
| Блок подогрева приточной системы вентиляции с электрическим калорифером |  |  |  |
| 1 | Проверка ТЭНонов электрического калорифера | Мультиметр и вызуально | При необходимости ремонт или замена. |
| 2 | Проверка и чистка поверхности электрического калорифера | Визуальный осмотр. Механическая чистка | При необходимости разборка |
| 3 | Проверка блока управление электрического калорифера | Изменение режимов. Визуальный осмотр | При необходимости регулировка или ремонт или замена. |
| Блок подогрева приточной системы вентиляции с водяным калорифером |  |  |  |
| 1 | Проверка калорифера на герметичность | Визуальный осмотр | При необходимости ремонт или замена. |
| 2 | Проверка и чистка поверхности калорифера | Визуальный осмотр | При необходимости ремонт или замена. |
| 3 | Проверка блока (термостата) защиты от заморозки | Пролив водой повышенной температуры. Визуальный осмотр | При необходимости регулировка или ремонт или замена. |
| 4 | Проверка гидравлического контура на работоспособность и герметичность, включая циркуляционные насосы и 3-х ходовой вентиль | Визуальный осмотр | При необходимости ремонт или замена. |
| 5 | Проверка блока управления водяного калорифера | Изменение параметров. Визуальный осмотр | При необходимости регулировка или ремонт или замена. |
| 6 | Проверка и очистка фильтра системы теплоносителя | Визуальный осмотр | При необходимости - замена |
| Блок охлаждения приточной системы вентиляции, центрального кондиционера |  |  |  |
| 1 | Проверка испарителя на герметичность | Визуальный осмотр | При необходимости ремонт или замена. |
| 2 | Проверка и чистка поверхности испарителя | Визуальный осмотр | - |
| 3 | Проверка ТРВ блока охлаждения | Изменение режимов. Визуальный осмотр | При необходимости регулировка или ремонт или замена. |
| 4 | Промывка конденсатора наружного блока | Нанести на оребрения конденсатора раствор нейтрального моющего средства и промыть аппаратом высокого давления. | - |
| 5 | Проверка конденсатора наружного блока на герметичность и следы коррозии | Визуально и при помощи течеискателя. | При необходимости – ремонт и устранение следов коррозии . |
| 6 | Восстановление оребрения на конденсаторе. | Специальная гребенка | При наличии загибов или деформации оребрения необходимо провести восстановление специальной гребенкой |
| 7 | Проверка балансировки крыльчаток вентиляторов конденсатора на наличие их повреждений | Визуально, прокрутив «от руки» или включением, наличие повреждений поверхности и вибраций, стука и т.д. при работе не допускается. | При необходимости – регулировка или замена |
| 8 | Проверка подшипников на износ | Визуально на наличие биений, посторонних шумов, перегрев | При необходимости – чистка, смазка или замена |
| 9 | Проверка трубопроводов на повреждения | Визуально и при помощи течеискателя, либо при помощи красящего пигмента и УФ-лампы. | При необходимости –поиск места утечки, герметизация, опрессовка системы, промывка системы, замена хладагента, масла и фильтра осушителя. |
| 10 | Проверка изоляции трубопроводов на внешние повреждения | Визуально | При необходимости – подклейка, при сильном повреждении замена. |
| 11 | Проверка исправности дренажной системы (если есть) и наличие уклонов дренажной системы, а так же креплений (подвесов) труб. | Визуально или по уровню; Пролить систему водой. | При необходимости промыть систему горячей водой и моющим средством или продуть воздухом. Устранить неправильный уклон труб или отсутствие крепления труб. |
| 12 | Проверка проводов и кабелей на отсутствие повреждений и сопротивление изоляции | Визуально и мегаомметром | При необходимости - восстановление |
| 13 | Проверка клеммных соединений | Визуально, протяжка моментным инструментом, цифровым мультиметром в режиме тестера | При необходимости – восстановление или замена. |
| 14 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность | Визуально и цифровым мультиметром | При необходимости - очистка и ремонт |
| 15 | Проверка выключателей и кнопок на исправность | Визуальный осмотр. Изменение положений выключателей и кнопок | При необходимости - замена |
| 16 | Проверка контрольных ламп на функционирование | Визуальный осмотр | При необходимости - замена |
| 17 | Проверка работы контроллера по заданным значениям и параметрам регулирования. | Проверка работы контроллера | При необходимости регулирование настроек и параметров, ремонт или замена. |
| 18 | Измерение и проверка напряжения питания. | Цифровой мультиметр | При необходимости - ремонт |
| 19 | Измерение и проверка рабочего тока узлов | Цифровой мультиметр | При необходимости - ремонт |
| 20 | Проверка состояния фильтра осушителя (если есть) | Визуальный осмотр | При необходимости - замена |
| 21 | Измерение сопротивления изоляции обмоток эл./дв. компрессора | Омметр или цифровой мультиметр | При необходимости - ремонт |
| 22 | Проверка состояния и надёжности элементов крепления и защиты внешнего блока | Визуальный осмотр протяжка моментным инструментом (ключ и отвертка) | При необходимости – регулирование и ремонт. |
| 23 | Проверка давлений и температур в системе | Манометрический блок | В случае не соответствия номинальным параметрам поиск неисправности и ремонт. |
| Вытяжная система вентиляции |  |  |  |
| 1 | Проверка воздуховодов, фасонных частей, запорных и регулирующих устройств, воздухораспределителей и устройств воздухоудаления вентиляционной системы, выявление и устранение имеющихся неисправностей, а также недостатков креплений элементов и конструкций вытяжной вентиляции. | Визуальный осмотр | При необходимости устранение недостатков креплений элементов и конструкций вытяжной вентиляции в случае невозможности ремонт или замена |
| 2 | Проверка функционирования системы вытяжной вентиляции в помещениях с помощью проведения контрольных замеров расхода воздуха, давления воздуха в каналах, скорости движения и температуры воздуха в помещениях на соответствие действующим санитарным правилам и нормам | Ротаметр со стеклянной трубкой или канальный датчик температуры QAM21.20 | При необходимости регулировка воздушных клапанов, диафрагм и пр. в случае невозможности регулировки проведение переустановки воздухораспределительных устройств, воздушных клапанов, диафрагм и пр. |
| 3 | Проверка работы устройств шумоглушения на соответствие действующим нормам. | Визуальный осмотри | При не соответствии замена устройств или добавление новых |
| 4 | Проверка воздуховодов на предмет повреждении шумо- и тепло-изоляции. | Визуальный осмотри | При необходимости ремонт или замена. |
| 5 | Проверка состояния воздушных клапанов, в том числе пожарных и обратных. | Визуальный осмотр | При необходимости регулировка или замена. |
| 6 | Проверка состояния и очистка воздухораспределительных устройств (вент. решеток, вент, клапанов и т.д.) | Визуальный осмотр, очистка водой с мягким моющим средством. | При необходимости – регулировка в случае не возможности ремонт или замена |
| 7 | Проверка состояния рабочих колес вентиляторов, шкивов, приводных ремней, подшипников, рам, амортизаторов, мягких вставок, поврежденной шумоизоляции. | Визуальный осмотр | При необходимости – регулировка в случае не возможности ремонт или замена |
| 8 | Проверка блока управления вентилятора вытяжной системы вентиляции. | Визуальный осмотр, переключение режимов. | При необходимости ремонт или замена. |
| 9 | Комплексное опробование системы вытяжной вентиляции на поддержание необходимых параметров (расход воздуха) с опробованием защит и блокировок установленных элементов | Пробный запуск и контроль работоспособности и всех рабочих параметров при рабочей нагрузке в течении 30-60 мин. | При необходимости – регулирование или ремонт. |
| Вентиляционная установка (приточно-вытяжная система с рекуператором) |  |  |  |
| 1 | Проверка воздуховодов, фасонных частей, запорных и регулирующих устройств, воздухораспределителей и устройств воздухоудаления вентиляционной системы, выявление и устранение имеющихся неисправностей, а также недостатков креплений элементов и конструкций приточной и вытяжной вентиляции. | Визуальный осмотр | При необходимости устранение недостатков креплений элементов и конструкций приточной вентиляции в случае невозможности ремонт или замена |
| 2 | Проверка функционирования системы приточной и вытяжной вентиляции в помещениях с помощью проведения контрольных замеров расхода воздуха, давления воздуха в каналах, скорости движения и температуры воздуха в помещениях на соответствие действующим санитарным правилам и нормам | Ротаметр со стеклянной трубкой или канальный датчик температуры QAM21.20 | При необходимости регулировка воздушных клапанов, диафрагм и пр. в случае невозможности регулировки проведение переустановки воздухораспределительных устройств, воздушных клапанов, диафрагм и пр. |
| 3 | Проверка работы устройств шумоглушения на соответствие действующим нормам. | Визуальный осмотр. Измерения. | При не соответствии доработка устройств или замена. |
| 4 | Проверка воздуховодов на предмет повреждении шумо- и тепло-изоляции. | Визуальный осмотр | При необходимости восстановление или замена поврежденного участка. |
| 5 | Проверка состояния воздушных клапанов, в том числе пожарных и обратных. | Визуальный осмотр | При необходимости регулировка или замена. |
| 6 | Проверка состояния и очистка воздухораспределительных устройств (вент. решеток, вент, клапанов и т.д.) | Визуальный осмотр, очистка водой с мягким моющим средством. | При необходимости – регулировка в случае не возможности ремонт или замена |
| 7 | Контроль состояния воздушных фильтров грубой и тонкой очистки приточных установок систем вентиляции воздуха | Визуально и дифференциальный датчик давления ОВМ81 | Чистка, при необходимости замена |
| 8 | Проверка состояния рабочих колес вентиляторов, шкивов, приводных ремней, подшипников, рам, амортизаторов, мягких вставок. | Визуальный осмотр | При необходимости – регулировка в случае не возможности ремонт или замена |
| 9 | Проверка работоспособности блока рекуперации (если есть) | Визуальный осмотр, проверка срабатывания механизма, правильности позиционирования, а так же работоспособности электропривода | При необходимости – ремонт или замена. |
| 10 | Проверка работоспособности регулирующих жалюзи с электроприводом на приточной и вытяжной части системы | Визуальный осмотр, проверка срабатывания механизма жалюзи, правильности позиционирования, а так же работоспособности электропривода. | При необходимости – регулировка, чистка или ремонт, в случае невозможности замена. |
| 11 | Проверка блока управления вентилятора приточной и вытяжной систем вентиляции. | Визуальный осмотр | При необходимости ремонт или замена. |
| 12 | Комплексное опробование системы приточной вентиляции на поддержание необходимых параметров (температуры и расход воздуха) с опробованием защит и блокировок установленных элементов | Пробный запуск и контроль работоспособности и всех рабочих параметров при рабочей нагрузке в течении 30-60 мин. | При необходимости – регулирование или ремонт. |

Приложение № 2 к ТЗ

Объемы Оборудования Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» для возможного проведения обслуживания

Приложение № 3 к ТЗ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФОРМА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

График проведения технического обслуживания системы кондиционирования и вентиляции воздуха

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало проведения технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | Январь |  |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Сплит-система, вентиляционная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание проведения технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________/____________/ _______________/_______________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к ТЗ

(ФОРМА)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ (ДИАГНОСТИКИ)

системы кондиционирования и вентиляции воздуха

«___» _____________   20__ г.

| Мы, нижеподписавшиеся: представитель Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование предприятия, организации, учреждения) |  |  |  |  |  |  |
| в лице |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |
| с одной стороны, и представитель Исполнителя |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |
| с другой стороны составили настоящий акт в том, что при обследовании СКВ (системы кондиционирования воздуха) на объекте: |  |  |  |  |  |  |
| (указать наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
| Тип СКВ |  |  |  |  |  |  |
| (указать тип Оборудования) |  |  |  |  |  |  |
| Марка (Производитель) |  |  |  |  |  |  |
| (указать марку, производителя) |  |  |  |  |  |  |
| Модель; Серийный номер; Инвентарный номер. внутреннего блока; наружного блока; внутреннего блока; наружного блока. Установлено техническое состояние СКВ: |
| (указать состояние и неисправность) |  |  |  |  |  |  |
| Выводы, предложения |  |  |  |  |  |  |

| Представитель Исполнителя Указать ФИО и должность подписанта ________________________________ м.п. | Представитель Заказчика Указать ФИО и должность подписанта _______________________________ м.п. |
| --- | --- |

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

| Неисправный узел или деталь | Причина дефекта | ## Заказной номер узла или детали |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |

| Представитель Исполнителя Указать ФИО и должность подписанта ________________________________ м.п. | Представитель Заказчика Указать ФИО и должность подписанта ____________________________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 5 к ТЗ

(ФОРМА)

Протокол №_________

Технического обслуживания и ремонта сплит-системы кондиционера, уличного шкафа / оконного кондиционера

на объекте  ______________

«___»   _____________  20__ г.

Полный адрес объекта: ______________________________________________________________________________________

Наименование и тип оборудования: ______________________________________________________________________________________

Состав бригады проводившей работы: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Тип системы кондиционирования | Марка (Производитель) | Модель |  | Серийный номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внутреннего блока | наружного блока | внутреннего блока | наружного блока |

|  | Сплит-система |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка корпуса внутреннего блока |  |  |  |
| 2 | Промывка конденсатора наружного блока |  |  |  |
| 3 | Проверка конденсатора наружного блока на герметичность и следы коррозии |  |  |  |
| 4 | Промывка испарителя внутреннего блока |  |  |  |
| 5 | Проверка испарителя внутреннего блока на герметичность и следы коррозии |  |  |  |
| 6 | Восстановление оребрения на испарителе и конденсаторе. |  |  |  |
| 7 | Проверка балансировки крыльчаток вентиляторов внутреннего и наружного блока и наличия их повреждений |  |  |  |
| 8 | Проверка подшипников на износ |  |  |  |
| 9 | Очистка крыльчатки внутреннего блока |  |  |  |
| 10 | Проверка трубопроводов на повреждения |  |  |  |
| 11 | Проверка изоляции трубопроводов на внешние повреждения |  |  |  |
| 12 | Проверка исправности дренажной системы и наличие уклонов дренажной системы, а так же креплений (подвесов) труб. |  |  |  |
| 13 | Проверка и мойка дренажной помпы внутреннего блоке (если есть) |  |  |  |
| 14 | Проверить на загрязнение и поломку воздушного фильтра |  |  |  |
| 15 | Проверка проводов и кабелей на отсутствие повреждений и сопротивление изоляции |  |  |  |
| 16 | Проверка клеммных соединений |  |  |  |
| 17 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность |  |  |  |
| 18 | Проверка выключателей и кнопок на исправность |  |  |  |
| 19 | Проверка контрольных ламп на функционирование |  |  |  |
| 20 | Измерение температуры воздуха на входе внутреннего блока | Tвх. 1=_____, 0С Tвх. 2=_____, 0С |  |  |
| 21 | Изменение температуры воздуха на выходе внутреннего блока | Tвых. 1=_____, 0С Tвых. 2=_____, 0С |  |  |
| 22 | Определение разницы между замерами в п.20 и п.21 |  |  |  |
| 23 | Проверка работы пульта управления, заданных значений и параметров регулирования. |  |  |  |
| 24 | Измерение и проверка напряжения питания | U1= ______, В U2= ______, В U3= ______, В ______________ |  |  |
| 25 | Измерение и проверка рабочего тока узлов | I1=____, А I2=____, А I3=____, А ______________ |  |  |
| 26 | Измерение сопротивления изоляции обмоток эл./дв. компрессора | R1= ____, Ом R2= ____, Ом R3= ____, Ом ______________ |  |  |
| 27 | Проверка состояния и надёжности элементов крепления и защиты внешнего блока |  |  |  |
| 28 | Проверка давлений и температур в системе | Pвыс давл = ________ Bar Tвыс давл = ________ °C Pниз давл = ________ Bar Tниз давл = ________ °C Перегрев = _______ °C Переохл-е = _______ °C |  |  |
| 29 | Комплексное опробование системы кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров (температуры) с опробованием защит и блокировок установленных элементов |  |  |  |

Примечание: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись представителя «Исполнителя» (Ф.И.О.)   __________________________________________

Подпись представителя «Заказчика» (Ф.И.О.)   _____________________________________________

Приложение № 6 к ТЗ

(ФОРМА)

Протокол №_________

Технического обслуживания и ремонта внутреннего блока мульти-зональной сплит-системы на объекте____________

«___»   _____________  20__ г.

Полный адрес объекта: ______________________________________________________________________________________

Наименование и тип оборудования: ______________________________________________________________________________________

Состав бригады проводившей работы: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Тип системы кондиционирования | Марка (Производитель) | Модель |  | Серийный номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внутреннего блока | наружного блока | внутреннего блока | наружного блока |

|  | Внутренний блок мульти-зональной сплит-системы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка корпуса внутреннего блока |  |  |  |
| 2 | Промывка испарителя внутреннего блока |  |  |  |
| 3 | Проверка испарителя внутреннего блока на герметичность и следы коррозии |  |  |  |
| 4 | Восстановление оребрения на испарителе. |  |  |  |
| 5 | Проверка балансировки крыльчаток вентиляторов внутреннего блока и наличия их повреждений |  |  |  |
| 6 | Проверка подшипников на износ |  |  |  |
| 7 | Очистка крыльчатки внутреннего блока |  |  |  |
| 8 | Проверка трубопроводов на повреждения |  |  |  |
| 9 | Проверка изоляции трубопроводов на внешние повреждения |  |  |  |
| 10 | Проверка исправности дренажной системы и наличие уклонов дренажной системы, а так же креплений (подвесов) труб. |  |  |  |
| 11 | Проверка и мойка дренажной помпы внутреннего блоке (если есть) |  |  |  |
| 12 | Проверить на загрязнение и поломку воздушного фильтра |  |  |  |
| 13 | Проверка проводов и кабелей на отсутствие повреждений и сопротивление изоляции |  |  |  |
| 14 | Проверка клеммных соединений |  |  |  |
| 15 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность |  |  |  |
| 16 | Проверка выключателей и кнопок на исправность |  |  |  |
| 17 | Проверка контрольных ламп на функционирование |  |  |  |
| 18 | Измерение температуры воздуха на входе внутреннего блока | Tвх. 1=_____, 0С Tвх. 2=_____, 0С |  |  |
| 19 | Изменение температуры воздуха на выходе внутреннего блока | Tвых. 1=_____, 0С Tвых. 2=_____, 0С |  |  |
| 20 | Определение разницы между замерами в п.20 и п.21 |  |  |  |
| 21 | Проверка работы пульта управления, заданных значений и параметров регулирования. |  |  |  |
| 22 | Проверка связи внутреннего блока с контроллером наружного блока. |  |  |  |
| 23 | Измерение и проверка напряжения питания | U1= ______, В U2= ______, В U3= ______, В ______________ |  |  |
| 24 | Измерение и проверка рабочего тока узлов | I1=____, А I2=____, А I3=____, А ______________ |  |  |
| 25 | Комплексное опробование системы кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров (температуры) с опробованием защит и блокировок установленных элементов |  |  |  |

Примечание: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись представителя «Исполнителя» (Ф.И.О.)   __________________________________________

Подпись представителя «Заказчика» (Ф.И.О.)   _____________________________________________

Приложение № 7 к ТЗ

(ФОРМА)

Протокол №_________

Технического обслуживания и ремонта наружного блока мульти-зональной сплит-системы

на объекте __________________

«___» _____________ 20__ г.

Полный адрес объекта: ______________________________________________________________________________________

Наименование и тип оборудования: ______________________________________________________________________________________

Состав бригады проводившей работы: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Тип системы кондиционирования | Марка (Производитель) | Модель |  | Серийный номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внутреннего блока | наружного блока | внутреннего блока | наружного блока |

|  | Наружный блок мульти-зональной сплит-системы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка конденсатора наружного блока |  |  |  |
| 2 | Проверка конденсатора наружного блока на герметичность и следы коррозии |  |  |  |
| 3 | Восстановление оребрения на конденсаторе. |  |  |  |
| 4 | Проверка балансировки крыльчаток вентиляторов наружного блока и наличия их повреждений |  |  |  |
| 5 | Проверка подшипников на износ |  |  |  |
| 6 | Проверка трубопроводов на повреждения |  |  |  |
| 7 | Проверка изоляции трубопроводов на внешние повреждения |  |  |  |
| 8 | Проверка исправности дренажной системы и наличие уклонов дренажной системы, а так же креплений (подвесов) труб. |  |  |  |
| 9 | Проверка проводов и кабелей на отсутствие повреждений и сопротивление изоляции |  |  |  |
| 10 | Проверка клеммных соединений |  |  |  |
| 11 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность |  |  |  |
| 12 | Проверка выключателей и кнопок на исправность |  |  |  |
| 13 | Проверка контрольных ламп на функционирование |  |  |  |
| 14 | Проверка работы контроллера по заданным значениям и параметрам регулирования, а так же на связь со всеми внутренними блоками. |  |  |  |
| 15 | Измерение и проверка напряжения питания | U1= ______, В U2= ______, В U3= ______, В ______________ |  |  |
| 16 | Измерение и проверка рабочего тока узлов | I1=____, А I2=____, А I3=____, А ______________ |  |  |
| 17 | Проверка состояния фильтра осушителя (если есть) |  |  |  |
| 18 | Измерение сопротивления изоляции обмоток эл./дв. компрессора | R1= ____, Ом R2= ____, Ом R3= ____, Ом ______________ |  |  |
| 19 | Проверка состояния и надёжности элементов крепления и защиты внешнего блока |  |  |  |
| 20 | Проверка давлений и температур в системе | Pвыс давл = ________ Bar Tвыс давл = ________ °C Pниз давл = ________ Bar Tниз давл = ________ °C Перегрев = _______ °C Переохл-е = _______ °C |  |  |
| 21 | Комплексное опробование системы кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров (температуры) с опробованием защит и блокировок установленных элементов |  |  |  |

Примечание: ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение: ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись представителя «Исполнителя» (Ф.И.О.)   __________________________________________

Подпись представителя «Заказчика» (Ф.И.О.)   _____________________________________________

Приложение № 8 к ТЗ

(ФОРМА)

Протокол №_________

Технического обслуживания и ремонта приточной систем вентиляции

на объекте ________________

«___»   _____________  20__ г.

Полный адрес объекта: ______________________________________________________________________________________

Наименование и тип оборудования: ______________________________________________________________________________________

Состав бригады проводившей работы: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Тип Оборудования | Марка (Производитель) | Модель | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Приточная система вентиляции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка воздуховодов, фасонных частей, запорных и регулирующих устройств, воздухораспределителей и устройств воздухоудаления вентиляционной системы, выявление и устранение имеющихся неисправностей, а также недостатков креплений элементов и конструкций приточной вентиляции. |  |  |  |
| 2 | Проверка функционирования системы приточной вентиляции в помещениях с помощью проведения контрольных замеров расхода воздуха, давления воздуха в каналах, скорости движения и температуры воздуха в помещениях на соответствие действующим санитарным правилам и нормам |  |  |  |
| 3 | Проверка работы устройств шумоглушения на соответствие действующим нормам. |  |  |  |
| 4 | Проверка воздуховодов на предмет повреждении шумо- и тепло-изоляции. |  |  |  |
| 5 | Проверка состояния воздушных клапанов, в том числе пожарных и обратных. |  |  |  |
| 6 | Проверка состояния и очистка воздухораспределительных устройств (вент. решеток, вент, клапанов и т.д.) |  |  |  |
| 7 | Контроль состояния воздушных фильтров грубой и тонкой очистки приточных установок систем вентиляции воздуха |  |  |  |
| 8 | Проверка состояния рабочих колес вентиляторов, шкивов, приводных ремней, подшипников, рам, амортизаторов, мягких вставок. |  |  |  |
| 9 | Проверка блока управления вентилятора приточной системы вентиляции. |  |  |  |
| 10 | Комплексное опробование системы приточной вентиляции на поддержание необходимых параметров (температуры и расход воздуха) с опробованием защит и блокировок установленных элементов |  |  |  |

Примечание: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись представителя «Исполнителя» (Ф.И.О.)   __________________________________________

Подпись представителя «Заказчика» (Ф.И.О.)   _____________________________________________

Приложение № 9 к ТЗ

(ФОРМА)

Протокол №_________

Технического обслуживания и ремонта блока подогрева приточной системы вентиляции

на объекте __________________

«___» _____________   20__ г.

Полный адрес объекта: ______________________________________________________________________________________

Наименование и тип оборудования: ______________________________________________________________________________________

Состав бригады проводившей работы: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Тип Оборудования | Марка (Производитель) | Модель | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Блок подогрева приточной системы вентиляции с электрическим калорифером |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка ТЭНонов электрического калорифера |  |  |  |
| 2 | Проверка и чистяка поверхности электрического калорифера |  |  |  |
| 3 | Проверка блока управление электрического калорифера |  |  |  |
| Блок подогрева приточной системы вентиляции с водяным калорифером |  |  |  |  |
| 1 | Проверка калорифера на герметичность |  |  |  |
| 2 | Проверка и чистяка поверхности калорифера |  |  |  |
| 3 | Проверка блока (термостата) защиты от заморозки |  |  |  |
| 4 | Проверка гидравлического контура на работоспособность и герметичность, включая циркуляционные насосы и 3-х ходовой вентиль |  |  |  |
| 5 | Проверка блока управления водяного калорифера |  |  |  |

Примечание: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись представителя «Исполнителя» (Ф.И.О.)   __________________________________________

Подпись представителя «Заказчика» (Ф.И.О.)   _____________________________________________

Приложение № 10 к ТЗ

(ФОРМА)

Протокол №_________

Технического обслуживания и ремонта блока охлаждения приточной системы вентиляции на объекте _______________

«___»   _____________  20__ г.

Полный адрес объекта: ______________________________________________________________________________________

Наименование и тип оборудования: ______________________________________________________________________________________

Состав бригады проводившей работы: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Тип Оборудования | Марка (Производитель) | Модель | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Блок охлаждения приточной системы вентиляции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка испарителя на герметичность |  |  |  |
| 2 | Проверка и чистяка поверхности испарителя |  |  |  |
| 3 | Проверка ТРВ блока охлаждения |  |  |  |
| 4 | Промывка конденсатора наружного блока |  |  |  |
| 5 | Проверка конденсатора наружного блока на герметичность и следы коррозии |  |  |  |
| 6 | Восстановление оребрения на конденсаторе. |  |  |  |
| 7 | Проверка балансировки крыльчаток вентиляторов конденсатора на наличие их повреждений |  |  |  |
| 8 | Проверка подшипников на износ |  |  |  |
| 9 | Проверка трубопроводов на повреждения |  |  |  |
| 10 | Проверка изоляции трубопроводов на внешние повреждения |  |  |  |
| 11 | Проверка исправности дренажной системы (если есть) и наличие уклонов дренажной системы, а так же креплений (подвесов) труб. |  |  |  |
| 12 | Проверка проводов и кабелей на отсутствие повреждений и сопротивление изоляции |  |  |  |
| 13 | Проверка клеммных соединений |  |  |  |
| 14 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность |  |  |  |
| 15 | Проверка выключателей и кнопок на исправность |  |  |  |
| 16 | Проверка контрольных ламп на функционирование |  |  |  |
| 17 | Проверка работы контроллера по заданным значениям и параметрам регулирования. |  |  |  |
| 18 | Измерение и проверка напряжения питания. | U1= ______, В U2= ______, В U3= ______, В ______________ |  |  |
| 19 | Измерение и проверка рабочего тока узлов | I1=____, А I2=____, А I3=____, А ______________ |  |  |
| 20 | Проверка состояния фильтра осушителя (если есть) |  |  |  |
| 21 | Измерение сопротивления изоляции обмоток эл./дв. компрессора | R1= ____, Ом R2= ____, Ом R3= ____, Ом ______________ |  |  |
| 22 | Проверка состояния и надёжности элементов крепления и защиты внешнего блока |  |  |  |
| 23 | Проверка давлений и температур в системе | Pвыс давл = ________ Bar Tвыс давл = ________ °C Pниз давл = ________ Bar Tниз давл = ________ °C Перегрев = _______ °C Переохл-е = _______ °C |  |  |

Примечание: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись представителя «Исполнителя» (Ф.И.О.)   __________________________________________

Подпись представителя «Заказчика» (Ф.И.О.)   _____________________________________________

Приложение № 11 к ТЗ

(ФОРМА)

Протокол №_________

Технического обслуживания и ремонта блока вытяжной системы вентиляции

на объекте ___________________

«___» _____________ 20__ г.

Полный адрес объекта: ______________________________________________________________________________________

Наименование и тип оборудования: ______________________________________________________________________________________

Состав бригады проводившей работы: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Тип Оборудования | Марка (Производитель) | Модель | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Вытяжная система вентиляции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка воздуховодов, фасонных частей, запорных и регулирующих устройств, воздухораспределителей и устройств воздухоудаления вентиляционной системы, выявление и устранение имеющихся неисправностей, а также недостатков креплений элементов и конструкций вытяжной вентиляции. |  |  |  |
| 2 | Проверка функционирования системы вытяжной вентиляции в помещениях с помощью проведения контрольных замеров расхода воздуха, давления воздуха в каналах, скорости движения и температуры воздуха в помещениях на соответствие действующим санитарным правилам и нормам |  |  |  |
| 3 | Проверка работы устройств шумоглушения на соответствие действующим нормам. |  |  |  |
| 4 | Проверка воздуховодов на предмет повреждении шумо- и тепло-изоляции. |  |  |  |
| 5 | Проверка состояния воздушных клапанов, в том числе пожарных и обратных. |  |  |  |
| 6 | Проверка состояния и очистка воздухораспределительных устройств (вент. решеток, вент, клапанов и т.д.) |  |  |  |
| 7 | Проверка состояния рабочих колес вентиляторов, шкивов, приводных ремней, подшипников, рам, амортизаторов, мягких вставок, поврежденной шумоизоляции. |  |  |  |
| 8 | Проверка блока управления вентилятора вытяжной системы вентиляции. |  |  |  |
| 9 | Комплексное опробование системы вытяжной вентиляции на поддержание необходимых параметров (расход воздуха) с опробованием защит и блокировок установленных элементов |  |  |  |

Примечание: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись представителя «Исполнителя» (Ф.И.О.)   __________________________________________

Подпись представителя «Заказчика» (Ф.И.О.)   _____________________________________________

Приложение № 12 к ТЗ

(ФОРМА)

Протокол №_________

Технического обслуживания и ремонта вентиляционной установки (приточно-вытяжная система с рекуператором) на объекте __________________

«___» _____________ 20__ г.

Полный адрес объекта: ______________________________________________________________________________________

Наименование и тип оборудования: ______________________________________________________________________________________

Состав бригады проводившей работы: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Тип Оборудования | Марка (Производитель) | Модель | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Вентиляционная установка (приточно-вытяжная система с рекуператором) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка воздуховодов, фасонных частей, запорных и регулирующих устройств, воздухораспределителей и устройств воздухоудаления вентиляционной системы, выявление и устранение имеющихся неисправностей, а также недостатков креплений элементов и конструкций приточной и вытяжной вентиляции. |  |  |  |
| 2 | Проверка функционирования системы приточной и вытяжной вентиляции в помещениях с помощью проведения контрольных замеров расхода воздуха, давления воздуха в каналах, скорости движения и температуры воздуха в помещениях на соответствие действующим санитарным правилам и нормам |  |  |  |
| 3 | Проверка работы устройств шумоглушения на соответствие действующим нормам. |  |  |  |
| 4 | Проверка воздуховодов на предмет повреждении шумо- и тепло-изоляции. |  |  |  |
| 5 | Проверка состояния воздушных клапанов, в том числе пожарных и обратных. |  |  |  |
| 6 | Проверка состояния и очистка воздухораспределительных устройств (вент. решеток, вент, клапанов и т.д.) |  |  |  |
| 7 | Контроль состояния воздушных фильтров грубой и тонкой очистки приточных установок систем вентиляции воздуха |  |  |  |
| 8 | Проверка состояния рабочих колес вентиляторов, шкивов, приводных ремней, подшипников, рам, амортизаторов, мягких вставок. |  |  |  |
| 9 | Проверка работоспособности блока рекуперации (если есть) |  |  |  |
| 10 | Проверка работоспособности регулирующих жалюзи с электроприводом на приточной и вытяжной части системы |  |  |  |
| 11 | Проверка блока управления вентилятора приточной и вытяжной систем вентиляции. |  |  |  |
| 12 | Комплексное опробование системы приточной вентиляции на поддержание необходимых параметров (температуры и расход воздуха) с опробованием защит и блокировок установленных элементов |  |  |  |

Примечание: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение: ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись представителя «Исполнителя» (Ф.И.О.)   __________________________________________

Подпись представителя «Заказчика» (Ф.И.О.)   _____________________________________________

Приложение № 13 к ТЗ

Спецификация

«Начальная максимальная цена 1 (одной) единицы Услуги по отдельным категориям»

| №п/п | Наименование ТРУ | Тип, разновидность системы |  | ЕИ | НМЦ за ед. в руб. с учетом всех налогов и сборов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разовое техническое обслуживание (ТО). В соответствии с перечнем работ Приложения 1 Технического задания. | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2 966,44 |
| 2 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 4 479,16 |
| 3 |  |  | Мультизональная 1 наружный блок | усл. ед. | 3 103,38 |
| 4 |  |  | Мультизональная 1 внутренний блок | усл. ед. | 2 445,69 |
| 5 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3 495,47 |
| 6 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2 584,67 |
| 7 | Разовое техническое обслуживание (ТО). | Система вентиляции | Приточная, вытяжная | усл. ед. | 2 287,48 |
| 8 |  |  | С электрическим калорифером | усл. ед. | 2 477,26 |
| 9 |  |  | С водяным калорифером | усл. ед. | 2 692,36 |
| 10 |  |  | С рекуператором | усл. ед. | 2 797,11 |
| 11 |  |  | С блоком охлаждения | усл. ед. | 2 288,63 |
| 12 | Диагностика неисправностей и технического состояния оборудования (проверка давления фреона, проверка работы кондиционера по разности температур на входе-выходе внутреннего блока, проверка утечки фреона, внешний осмотр гаек трубопроводов и электрических соединений, протяжка при необходимости и тестирования для выявления неисправностей) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 025,29 |
| 13 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1 710,73 |
| 14 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3 159,29 |
| 15 |  |  | Колонная | усл. ед. | 960,41 |
| 16 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1 581,38 |
| 17 | Заправка кондиционера хладагентом (фреоном) (без учета стоимости хладагента) за 1 кг. | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 444,93 |
| 18 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1 543,60 |
| 19 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1 552,79 |
| 20 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1 335,10 |
| 21 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1 552,62 |
| 22 | Мойка конденсатора аппаратом высокого давления (при отсутствии необходимости полного обслуживания сплит-системы) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 314,21 |
| 23 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1 391,78 |
| 24 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1 334,31 |
| 25 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1 255,01 |
| 26 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1 222,20 |
| 27 | Продувка испарителя сжатым воздухом (при отсутствии необходимости полного обслуживания сплит-системы в рамках ТО) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 134,98 |
| 28 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1 134,98 |
| 29 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1 533,16 |
| 30 |  |  | Колонная | усл. ед. | 775,87 |
| 31 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 792,22 |
| 32 | Опрессовка холодильного контура кондиционера Азотом | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 270,19 |
| 33 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2 254,50 |
| 34 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2 379,58 |
| 35 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1 487,42 |
| 36 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1 251,26 |
| 37 | Диагностика рабочего состояния, режимов работы вентиляционной установки, с последующим оформлением результатов | Система вентиляции | Приточная, вытяжная | усл. ед. | 1 550,96 |
| 38 |  |  | С электрическим калорифером | усл. ед. | 2 197,09 |
| 39 |  |  | С водяным калорифером | усл. ед. | 2 213,22 |
| 40 |  |  | С рекуператором | усл. ед. | 2 213,22 |
| 41 |  |  | С блоком охлаждения | усл. ед. | 2 213,22 |
| 42 | Балансировка системы вентиляции (за точку) | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 1 267,07 |
| 43 | Транспортные расходы, с учётом удалённости объекта свыше 5 км от точки отсчета по ТЗ, (за 1 км, не включая удалённость 5 км) |  |  | км | 30,80 |
| 44 | Работа альпиниста, 1 вывес |  |  | вывес | 8 494,86 |
| 45 | Осушение, продувка, вакуумирование холодильного контура кондиционера | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 145,23 |
| 46 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1 145,23 |
| 47 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2 177,30 |
| 48 |  |  | Колонная | усл. ед. | 617,50 |
| 49 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 616,00 |
| 50 | Пайка трубопроводов припоем (с учетом стоимости припоя), за 1 стык | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 078,73 |
| 51 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 613,05 |
| 52 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 879,86 |
| 53 |  |  | Колонная | усл. ед. | 669,50 |
| 54 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 672,69 |
| 55 | Поиск утечки хладагента, за 1 место утечки (с помощью приборов или красителей). | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 166,71 |
| 56 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1 364,57 |
| 57 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1 384,54 |
| 58 | Замена двух / трех / четырех ходового клапана | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 984,17 |
| 59 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2 184,46 |
| 60 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2 170,33 |
| 61 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2 149,84 |
| 62 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2 157,80 |
| 63 | Замена испарителя холодильного контура | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2 674,41 |
| 64 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 4 567,23 |
| 65 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3 275,64 |
| 66 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3 946,40 |
| 67 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 3 465,00 |
| 68 | Замена конденсатора холодильного контура | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2 304,30 |
| 69 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 3 221,30 |
| 70 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3 684,75 |
| 71 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2 661,55 |
| 72 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2 785,33 |
| 73 | Чистка конденсатора щёткой (при отсутствии необходимости полного обслуживания сплит-системы в рамках ТО) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 629,48 |
| 74 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 636,01 |
| 75 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 951,56 |
| 76 |  |  | Колонная | усл. ед. | 439,23 |
| 77 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 677,17 |
| 78 | Продувка сжатым воздухом конденсатора хладагента | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 876,25 |
| 79 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 878,87 |
| 80 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 855,71 |
| 81 |  |  | Колонная | усл. ед. | 802,75 |
| 82 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 802,86 |
| 83 | Чистка испарителя щеткой (при отсутствии необходимости полного обслуживания сплит-системы в рамках ТО) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 925,41 |
| 84 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1 248,97 |
| 85 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1 108,20 |
| 86 |  |  | Колонная | усл. ед. | 938,77 |
| 87 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 948,46 |
| 88 | Чистка дренажной системы, 1 система | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1 148,01 |
| 89 | Ремонт электронной платы управления кондиционера с заменой управляющих электронных компонентов, микросхем (с учетом стоимости самих электронных компонентов, микросхем) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 6 101,49 |
| 90 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 4 778,71 |
| 91 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 5 325,76 |
| 92 |  |  | Колонная | усл. ед. | 6 270,00 |
| 93 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 4 688,06 |
| 94 | Чистка всех фильтрующих элементов сплит-системы | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 516,69 |
| 95 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 669,56 |
| 96 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 723,91 |
| 97 |  |  | Колонная | усл. ед. | 536,55 |
| 98 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 561,06 |
| 99 | Замена комплекта фильтрующих элементов (включая комплект фильтров) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 992,36 |
| 100 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 3 259,24 |
| 101 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2 485,65 |
| 102 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1 888,10 |
| 103 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1 847,41 |
| 104 | Замена автоматического выключателя однополюсного (включая его стоимость) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1 357,11 |
| 105 | Замена автоматического выключателя трехполюсного (включая его стоимость) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 3 600,00 |
| 106 | Замена элементов питания (включая их стоимость) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 318,00 |
| 107 | Пуско-наладочные работы (при необходимости, после замены или ремонта основных элементов: компрессор, платы электронного управления, конденсатор, испаритель). | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2 267,18 |
| 108 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2 609,90 |
| 109 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 4 455,20 |
| 110 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2 984,19 |
| 111 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 3 366,73 |
| 112 | Замена терморасширительного вентиля (ТРВ) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 417,79 |
| 113 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1 456,42 |
| 114 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2 730,94 |
| 115 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1 304,34 |
| 116 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1 631,11 |
| 117 | Замена пусковых элементов электроснабжения (включая стоимость пускателя и его элементов) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2 142,47 |
| 118 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 3 636,75 |
| 119 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3 326,58 |
| 120 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3 443,41 |
| 121 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2 381,29 |
| 122 | Замена привода жалюзи (включая стоимость привода) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 4 701,08 |
| 123 | Устранение залома трассы, за 1 шт. (с учетом всех сопутсвующих работ) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1 447,15 |
| 124 | Замена ограничительного, перепускного клапана (с учетом стоимости клапана) | Холодопроизводительность | до 2,5 кВт | усл. ед. | 3 695,01 |
| 125 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | усл. ед. | 4 307,69 |
| 126 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | усл. ед. | 4 100,22 |
| 127 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | усл. ед. | 4 558,19 |
| 128 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | усл. ед. | 5 402,14 |
| 129 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | усл. ед. | 6 018,48 |
| 130 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | усл. ед. | 7 252,71 |
| 131 |  |  | от 40.1 до 60 кВт | усл. ед. | 9 054,05 |
| 132 |  |  | от 60,1 до 80 кВт | усл. ед. | 7 695,48 |
| 133 |  |  | свыше 80 кВт | усл. ед. | 7 695,48 |
| 134 | Замена датчика высокого/низкого давления (с учётом стоимости датчика) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 4 142,38 |
| 135 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 5 649,82 |
| 136 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 7 150,45 |
| 137 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3 186,33 |
| 138 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 3 648,00 |
| 139 | Замена соленоидного клапана (с учетом стоимости клапана) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 4 294,34 |
| 140 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 6 062,12 |
| 141 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 5 569,35 |
| 142 |  |  | Колонная | усл. ед. | 4 574,78 |
| 143 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 5 204,20 |
| 144 | Эвакуация фреона из холодильного контура кондиционера, 1 контур (с применением станции для эвакуации фреона) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 700,70 |
| 145 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2 518,29 |
| 146 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 4 896,96 |
| 147 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2 483,50 |
| 148 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2 703,86 |
| 149 | Замена ресивера (с учетом стоимости ресивера) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 6 648,41 |
| 150 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 7 152,86 |
| 151 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 8 738,68 |
| 152 |  |  | Колонная | усл. ед. | 7 668,32 |
| 153 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 6 577,66 |
| 154 | Замена подшипника (с учетом стоимости подшипника) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 4 377,09 |
| 155 | Промывка фреонового контура системы кондиционирования | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 3 248,52 |
| 156 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 4 443,22 |
| 157 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 4 046,65 |
| 158 |  |  | Колонная | усл. ед. | 4 443,22 |
| 159 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 4 419,40 |
| 160 | Демонтаж гофротрубы, за 1 м. | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 74,62 |
| 161 | Монтаж гофротрубы, с учетом стоимости гофротрубы, за 1 м. | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 146,82 |
| 162 | Монтаж дренажной сети кондиционера из трубы ПВХ с подключением к сети канализации и кондиционеру (включая стоимость трубы ПВХ, необходимого крепежа), 1 м | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 703,68 |
| 163 | Демонтаж дренажной сети кондиционера, 1 м | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 85,78 |
| 164 | Замена узла обвязки водяного калорифера (включая стоимость материалов). | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 7 963,35 |
| 165 | Герметизации испарителя блока охлаждения | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 2 996,72 |
| 166 | Ремонт ТРВ блока охлаждения | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 3 370,02 |
| 167 | Замена ТРФ блока охлаждения (включая стоимость материалов). | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 5 672,18 |
| 168 | Опрессовка узла обвязки блока охлаждения | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 5 344,70 |
| 169 | Опрессовка испарителя блока охлаждения | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 4 739,69 |
| 170 | Поиск и устранение утечки хладагента блока охлаждения, за 1 место утечки | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 2 606,29 |
| 171 | Ремонту электрического калорифера | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 2 895,20 |
| 172 | Замене электрического калорифера (включая стоимость материалов). | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 22 800,89 |
| 173 | Ремонту рекуператора | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 6 422,37 |
| 174 | Работы по замене рекуператора (включая стоимость материалов). | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 22 320,39 |
| 175 | Опрессовка узла обвязки водяного калорифера | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 3 764,53 |
| 176 | Опрессовка водяного калорифера | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 3 217,50 |
| 177 | Восстановление герметичности теплообменника (калорифера) | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 2 663,84 |
| 178 | Демонтаж/монтаж испарителя блока охлаждения | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 3 251,90 |
| 179 | Перевозка грузов массой от 1000 кг грузовым транспортом |  |  | км | 48,38 |
| 180 | Работа автовышки на высоте до 25 метров вкл, 1 час |  |  | час | 2 568,10 |
| 181 | Замена дренажной трубки (с учетом стоимости дренажной трубки), за 1 м. | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 333,65 |
| 182 | Замена компрессора | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 5 177,68 |
| 183 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 5 583,73 |
| 184 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 8 330,87 |
| 185 |  |  | Колонная | усл. ед. | 4 435,45 |
| 186 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 4 522,61 |
| 187 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера (при отсутствии необходимости полного демонтажа сплит-системы) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2 122,39 |
| 188 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2 962,52 |
| 189 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3 455,01 |
| 190 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2 758,13 |
| 191 | Монтаж внутреннего блока кондиционера (при отсутствии необходимости полного монтажа сплит-системы) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 3 518,94 |
| 192 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 4 460,21 |
| 193 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 4 338,16 |
| 194 |  |  | Колонная | усл. ед. | 4 593,53 |
| 195 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры (в сборе). |  | усл. ед. | 5 268,05 |
| 196 | Демонтаж наружного блока кондиционера (при отсутствии необходимости полного демонтажа сплит-системы) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 3 325,72 |
| 197 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 3 325,72 |
| 198 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 5 700,09 |
| 199 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3 205,22 |
| 200 | Монтаж наружного блока кондиционера (при отсутствии необходимости полного монтажа сплит-системы) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 5 344,23 |
| 201 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 6 359,07 |
| 202 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 6 906,55 |
| 203 |  |  | Колонная | усл. ед. | 6 311,83 |
| 204 |  | Кондиционеры уличных шкафов (в сборе). |  | усл. ед. | 7 344,66 |
| 205 | Замена электронной платы системы управления (с учетом стоимости электронной платы) | Система управления внутренний блок |  | усл. ед. | 10 771,20 |
| 206 |  | Система управлении наружный блок |  | усл. ед. | 9 985,80 |
| 207 | Замена (демонтаж-монтаж) электродвигателя вентилятора | Вентилятор внутренний блок |  | усл. ед. | 2 641,09 |
| 208 |  | Вентилятор наружный блок |  | усл. ед. | 2 901,20 |
| 209 | Замена фильтра осушителя (с учетом стоимости фильтра) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 3 167,35 |
| 210 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 3 201,73 |
| 211 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3 816,44 |
| 212 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2 034,35 |
| 213 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2 148,50 |
| 214 | Ремонт неисправности цепи управления (за исключением ревизий электронных плат) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 2 689,27 |
| 215 | Ремонт соленоидного клапана | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2 231,51 |
| 216 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2 319,15 |
| 217 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2 902,93 |
| 218 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2 249,04 |
| 219 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2 218,30 |
| 220 | Замена обратного клапана (с учетом стоимости клапана) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 3 842,16 |
| 221 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 5 161,31 |
| 222 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 5 569,79 |
| 223 |  |  | Колонная | усл. ед. | 5 569,04 |
| 224 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 6 853,84 |
| 225 | Ремонт обратного клапана | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 565,68 |
| 226 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1 833,10 |
| 227 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1 920,29 |
| 228 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1 541,68 |
| 229 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1 402,70 |
| 230 | Замена контроллера | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 579,66 |
| 231 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1 750,95 |
| 232 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1 858,79 |
| 233 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1 826,96 |
| 234 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1 782,67 |
| 235 | Настройка контроллера | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2 461,11 |
| 236 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2 557,52 |
| 237 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2 729,48 |
| 238 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2 339,97 |
| 239 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2 573,15 |
| 240 | Перепрограммирование контроллера | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 3 502,09 |
| 241 | Ремонт дренажной сети кондиционера | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 415,03 |
| 242 | Типовой монтаж сплит-системы* | Сплит - система, по холодопроизводительности | до 7,0 кВт. | усл. ед. | 15 687,16 |
| 243 |  |  | от 7,1 до 14,0 кВт | усл. ед. | 22 029,43 |
| 244 |  |  | от 14,1 до 25,0 кВт | усл. ед. | 33 057,47 |
| 245 |  |  | от 25,1 кВт и выше | усл. ед. | 46 281,40 |
| 246 |  | Опции | Дополнительный комплект кронштейнов (2 шт.) | комплект | 2 408,37 |
| 247 |  |  | Защитный козырек, 1 шт. | шт | 4 011,89 |
| 248 |  |  | Антивандальная защитная решетка, 1 шт. | шт | 10 230,00 |
| 249 | Демонтаж/монтаж водяного калорифера | Все типы вентиляции | до 20 кг | усл. ед. | 4 654,32 |
| 250 |  |  | более 20 кг | усл. ед. | 7 753,17 |
| 251 | Демонтаж/монтаж вентилятора | Все типы вентиляции | до 50 кг | усл. ед. | 4 631,00 |
| 252 |  |  | более 50 кг | усл. ед. | 13 880,55 |
| 253 | Работы по замене эл. Двигателя | Все типы вентиляции | до 50 кг | усл. ед. | 4 932,71 |
| 254 |  |  | более 50 кг | усл. ед. | 13 476,05 |
| 255 | Работы по замене шумоглушителя | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 2 482,67 |
| 256 | Работы по установке дополнительного шумоглушителя (включая стоимость материалов). | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 5 322,11 |
| 257 | Работы по замене воздушного (противопожарного) клапана (включая стоимость материалов). | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 33 558,94 |
| 258 | Работы по ремонту воздушного (противопожарного) клапана. | Все типы вентиляции |  | усл. ед. | 10 092,47 |
| 259 | Работа автокрана, 1 час |  |  | час | 3 062,76 |
| 260 | Замена дренажного насоса | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 146,40 |
| 261 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1 271,11 |
| 262 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1 577,02 |
| 263 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1 003,99 |
| 264 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1 489,67 |
| 265 | Замена электронного регулятора скорости вращения вентилятора | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 731,49 |
| 266 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1 731,49 |
| 267 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2 012,04 |
| 268 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1 618,38 |
| 269 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1 546,01 |
| 270 | Установка зимнего комплекта | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 3 289,64 |
| 271 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 3 403,28 |
| 272 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3 746,53 |
| 273 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3 695,05 |
| 274 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2 824,24 |
| 275 | Ремонт зимнего комплекта | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 2 350,10 |
| 276 | Монтаж крыльчатки вентилятора наружного блока | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 571,82 |
| 277 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2 579,64 |
| 278 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2 452,90 |
| 279 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2 749,05 |
| 280 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2 757,23 |
| 281 | Демонтаж крыльчатки вентилятора наружного блока | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 557,87 |
| 282 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2 131,87 |
| 283 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2 227,78 |
| 284 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2 158,36 |
| 285 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1 962,82 |
| 286 | Монтаж крыльчатки вентилятора внутреннего блока | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 971,11 |
| 287 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2 595,87 |
| 288 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2 016,93 |
| 289 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2 505,48 |
| 290 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2 650,28 |
| 291 | Демонтаж крыльчатки вентилятора внутреннего блока | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 790,82 |
| 292 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 2 252,20 |
| 293 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2 199,93 |
| 294 |  |  | Колонная | усл. ед. | 2 386,44 |
| 295 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1 963,62 |
| 296 | Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока (с учетом стоимости крыльчатки) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 7 713,61 |
| 297 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 7 762,74 |
| 298 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 9 837,77 |
| 299 |  |  | Колонная | усл. ед. | 10 950,51 |
| 300 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 9 104,63 |
| 301 | Замена крыльчатки вентилятора наружного блока (с учетом стоимости крыльчатки) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 7 941,51 |
| 302 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 11 339,29 |
| 303 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 12 275,91 |
| 304 |  |  | Колонная | усл. ед. | 11 020,79 |
| 305 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 6 038,22 |
| 306 | Анализ масла холодильных установок | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 2 834,38 |
| 307 | Монтаж трассы фреонопровода включая теплоизоляцию, 1 м.п. | Сплит - система | до 2,5 кВт | усл. ед. | 1 308,68 |
| 308 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | усл. ед. | 1 313,83 |
| 309 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | усл. ед. | 1 351,47 |
| 310 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | усл. ед. | 1 389,60 |
| 311 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | усл. ед. | 1 489,16 |
| 312 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | усл. ед. | 1 603,82 |
| 313 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | усл. ед. | 1 617,79 |
| 314 |  |  | свыше 40 кВт | усл. ед. | 1 714,52 |
| 315 | Пробивка борозд в конструкциях для прокладки коммуникаций (электропроводка, трубопроводы), 1 м | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 864,87 |
| 316 | Пробивка отверстия диаметром 60мм и глубиной до 500мм в кирпичной конструкции для прокладки коммуникации. | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 581,46 |
| 317 | Пробивка отверстия диаметром 60мм и глубиной до 500мм в ж/б конструкции для прокладки коммуникации. | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1 867,12 |
| 318 | Демонтаж трассы фреонопровода, 1 м.п. | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 292,94 |
| 319 | Ремонт терморасширительного вентиля (ТРВ) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 296,87 |
| 320 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1 203,60 |
| 321 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 2 365,33 |
| 322 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1 230,30 |
| 323 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 1 545,92 |
| 324 | Замена подогрева дренажа (с учётом стоимости подогревателя) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1 910,83 |
| 325 | Ремонт подогрева дренажа | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 865,51 |
| 326 | Замена подогрева картера компрессора (с учётом стоимости подогревателя) | Мощность компрессора | до 2,5 кВт | усл. ед. | 4 384,53 |
| 327 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | усл. ед. | 2 714,85 |
| 328 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | усл. ед. | 2 853,57 |
| 329 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | усл. ед. | 2 983,45 |
| 330 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | усл. ед. | 3 436,21 |
| 331 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | усл. ед. | 3 515,70 |
| 332 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | усл. ед. | 4 185,12 |
| 333 |  |  | свыше 40 кВт | усл. ед. | 5 155,62 |
| 334 | Ремонт подогрева картера компрессора | Мощность компрессора | до 2,5 кВт | усл. ед. | 1 119,57 |
| 335 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | усл. ед. | 1 088,86 |
| 336 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | усл. ед. | 1 066,34 |
| 337 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | усл. ед. | 909,44 |
| 338 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | усл. ед. | 1 066,34 |
| 339 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | усл. ед. | 1 066,34 |
| 340 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | усл. ед. | 1 129,76 |
| 341 |  |  | свыше 40 кВт | усл. ед. | 1 305,27 |
| 342 | Монтаж кабельного лотка, за 1 м.п. (с учетом стоимости лотка) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 824,73 |
| 343 | Демонтаж кабельного лотка | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 282,52 |
| 344 | Монтаж электрического кабеля с медными жилами типа ВВГ-нг LS по существующим конструкциям в гофротрубе с подключением к источнику питания и нагрузке, за 1 м (если не производится типовой монтаж сплит-системы) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 279,66 |
| 345 | Демонтаж электрического кабеля, за 1 м | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 119,13 |
| 346 | Монтаж комплекта кронштейнов для установки наружного блока | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 633,47 |
| 347 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 742,26 |
| 348 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1 033,81 |
| 349 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1 120,63 |
| 350 | Демонтаж комплекта кронштейнов для установки наружного блока | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 472,95 |
| 351 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 517,40 |
| 352 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 460,29 |
| 353 |  |  | Колонная | усл. ед. | 520,66 |
| 354 | Монтаж защитного козырька наружного блока, за 1 шт. | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 418,85 |
| 355 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1 784,68 |
| 356 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1 782,76 |
| 357 |  |  | Колонная | усл. ед. | 801,71 |
| 358 | Демонтаж защитного козырька наружного блока, за 1 шт. | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 553,64 |
| 359 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 560,65 |
| 360 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 835,21 |
| 361 |  |  | Колонная | усл. ед. | 396,53 |
| 362 | Монтаж антивандальной защитной решетки наружного блока, за 1 шт. | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 1 154,08 |
| 363 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 1 292,25 |
| 364 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 1 933,45 |
| 365 |  |  | Колонная | усл. ед. | 1 125,67 |
| 366 | Демонтаж антивандальной защитной решетки наружного блока, за 1 шт. | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 553,82 |
| 367 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 579,30 |
| 368 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 945,92 |
| 369 |  |  | Колонная | усл. ед. | 634,78 |
| 370 | Замена пульта дистанционного управления (с учетом стоимости пульта). | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 3 726,92 |
| 371 | Ремонт пульта дистанционного управления | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1 480,42 |
| 372 | Рихтовка корпуса | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1 037,45 |
| 373 | Очистка цепи управления (очистка контактов от окислений) | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1 632,44 |
| 374 | Замена корпусных деталей наружного блока (с учетом стоимости деталей) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 2 878,75 |
| 375 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 4 632,27 |
| 376 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 4 015,13 |
| 377 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3 606,13 |
| 378 | Замена корпусных деталей внутреннего блока (с учетом стоимости деталей) | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 4 596,21 |
| 379 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 5 229,69 |
| 380 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 3 852,21 |
| 381 |  |  | Колонная | усл. ед. | 4 571,02 |
| 382 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 2 191,48 |
| 383 | Ремонт контроллера | Сплит - система | Настенная/потолочная | усл. ед. | 3 338,55 |
| 384 |  |  | Канальная/кассетная | усл. ед. | 4 086,00 |
| 385 |  |  | Мультизональная | усл. ед. | 4 326,34 |
| 386 |  |  | Колонная | усл. ед. | 3 448,90 |
| 387 |  | Кондиционеры уличных шкафов/ оконные кондиционеры |  | усл. ед. | 3 561,00 |
| 388 | Перевальцовка с заменой гайки, за 1 шт. | Все типы кондиционеров |  | усл. ед. | 1 081,57 |
| 389 | Превышение типовой длины трассы при типовом монтаже, за каждый дополнительный метр трассы** | Сплит - система, по холодопроизводительности | до 7,0 кВт. | усл. ед. | 1 743,58 |
| 390 |  |  | от 7,1 до 14,0 кВт | усл. ед. | 2 133,23 |
| 391 |  |  | от 14,1 до 25,0 кВт | усл. ед. | 3 028,04 |
| 392 |  |  | от 25,1 кВт и выше | усл. ед. | 3 345,84 |
| 393 | Демонтаж сплит-системы (в т.ч. внутренний и наружный блок, трубопроводы, крепежные элементы, питающий кабель). | Сплит - система, по холодопроизводительности | до 7,0 кВт. | усл. ед. | 4 470,70 |
| 394 |  |  | от 7,1 до 14,0 кВт | усл. ед. | 7 051,06 |
| 395 |  |  | от 14,1 до 25,0 кВт | усл. ед. | 10 681,54 |
| 396 |  |  | от 25,1 кВт и выше | усл. ед. | 14 666,93 |
| 397 | Работа автовышки на высоте от 25 метров, 1 смена |  |  | смена | 9 086,27 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Типовой монтаж включает в себя:

1) Монтаж внутреннего и наружного блоков сплит-системы без применения спецтехники.

2) Пробивка одного отверстия в стене Д до 60 мм.

3) Монтаж труботрассы между внутренним и наружным блоками, включая материалы на длину 5 метров, состоящие из: медных труб в теплоизоляции из вспененного каучука (толщиной не менее 12 мм), дренажный шланг, межблочный кабель, обмотка в два слоя (первый лента ТПЛ, второй алюминиевая лента самоклеящаяся).

4) Прокладку труботрассы в электротехническом коробе либо пробитой (с заделкой) штробе длиной 1 м.

5) Подсоединение труботрассы к внутреннему и наружному блокам.

6) Установка одной пары кронштейнов (включает кронштейны соответствующего типоразмера, анкерные болты и метизы крепежа блока к кронштейнам).

7) Прокладка и подключение к сплит-системе кабеля питания необходимого сечения длиной 3 метра либо провода с вилкой аналогичной длины.

8) Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию.

*Превышение типовой длины трассы при монтаже кондиционера – должно учитывать все необходимые для монтажа материалы – в т.ч. фреонопроводы, электрические кабеля, теплоизоляцию, дренаж и пр.

Приложение № 14 к ТЗ

Спецификация

«Начальная максимальная цена 1 (одной) единицы расходных материалов»

| №п/п | Наименование в соответствии с Техническим заданием | Тип, разновидность системы |  | ЕИ | НМЦ за ед. в руб с учетом всех налогов и сборов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5, за 1м |  | м | 77,49 |
| 2 |  | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5, за 1м |  | м | 102,29 |
| 3 |  | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5, за 1м |  | м | 173,58 |
| 4 |  | Кабель ВВГнг-LS 5х4, за 1м |  | м | 265,02 |
| 5 |  | Кабель ВВГнг-LS 5х6, за 1м |  | м | 401,40 |
| 6 |  | Кабель ВВГнг-LS 5х10, за 1м |  | м | 636,97 |
| 7 |  | Дренажный насос до 10 л/час |  | шт | 6 441,95 |
| 8 |  | Дренажный насос от 11 до 30 л/час |  | шт | 14 326,82 |
| 9 |  | Электронный регулятор скорости вращения |  | шт | 9 404,46 |
| 10 |  | Труба медная ГОСТ 617-2006, 1 м | Ø 3/8" | м | 296,26 |
| 11 |  |  | Ø 1/2" | м | 390,82 |
| 12 |  |  | Ø 5/8" | м | 569,83 |
| 13 |  |  | Ø 7/8" | м | 929,68 |
| 14 |  |  | Ø 1" | м | 1 050,62 |
| 15 |  |  | Ø 1 1/4" | м | 1 264,57 |
| 16 |  |  | Ø 1 3/8" | м | 1 484,09 |
| 17 | Хладагент (фреон) | Хладагент (фреон) R22 |  | кг | 1 403,40 |
| 18 |  | Хладагент (фреон) R410а |  | кг | 1 532,31 |
| 19 |  | Хладагент (фреон) R407 |  | кг | 1 314,19 |
| 20 |  | Хладагент (фреон) R134а |  | кг | 1 443,02 |

Приложение № 15 к ТЗ

Спецификация

«Перечень запасных частей (ЗИП) и начальная максимальная цена 1 (одной) единицы»

| №п/п | Наименование в соответствии с Техническим заданием | Тип, разновидность системы |  | ЕИ | НМЦ за ед, CNY (Китайский юань) с учетом всех налогов и сборов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запасные части для сплит-систем | Компрессор для кондиционера холодопроизводительностью | до 2,5 кВт | шт | 1 814,74 |
| 2 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | шт | 2 395,26 |
| 3 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | шт | 2 654,87 |
| 4 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | шт | 4 295,12 |
| 5 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | шт | 4 596,44 |
| 6 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | шт | 6 515,88 |
| 7 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | шт | 16 108,82 |
| 8 |  |  | от 40,1 до 60 кВт | шт | 23 547,40 |
| 9 |  |  | от 60,1 до 80 кВт | шт | 25 641,94 |
| 10 |  |  | свыше 80 кВт | шт | 25 641,94 |
| 11 |  | Инверторный компрессор для кондиционера холодопроизводительностью | до 2,5 кВт | шт | 2 305,88 |
| 12 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | шт | 3 352,00 |
| 13 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | шт | 3 574,57 |
| 14 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | шт | 4 200,80 |
| 15 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | шт | 5 040,23 |
| 16 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | шт | 5 925,43 |
| 17 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | шт | 9 119,10 |
| 18 |  | Контроллер, 1 шт. | Сплит-система Настенная/потолочная | шт | 751,85 |
| 19 |  |  | Сплит-система Канальная/кассетная | шт | 864,85 |
| 20 |  |  | Сплит-система мультизональная | шт | 983,13 |
| 21 |  |  | Колонная | шт | 983,13 |
| 22 |  | Терморасширительный вентиль |  | шт | 526,89 |
| 23 |  | Электронный регулятор скорости вращения |  | шт | 581,36 |
| 24 |  | Двухходовый клапан |  | шт | 341,08 |
| 25 |  | Трехходовый клапан |  | шт | 467,61 |
| 26 |  | Четырехходовый клапан |  | шт | 573,70 |
| 27 |  | Испаритель кондиционера холодопроизводительностью | до 2,5 кВт | шт | 462,10 |
| 28 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | шт | 714,15 |
| 29 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | шт | 1 160,23 |
| 30 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | шт | 1 687,84 |
| 31 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | шт | 2 426,44 |
| 32 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | шт | 4 264,48 |
| 33 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | шт | 5 057,79 |
| 34 |  |  | от 40,1 до 60 кВт | шт | 9 759,20 |
| 35 |  |  | от 60,1 до 80 кВт | шт | 11 222,54 |
| 36 |  |  | свыше 80 кВт | шт | 13 871,04 |
| 37 |  | Конденсатор кондиционера холодопроизводительностью | до 2,5 кВт | шт | 223,86 |
| 38 |  |  | от 2,6 до 5 кВт | шт | 234,82 |
| 39 |  |  | от 5,1 до 7 кВт | шт | 313,24 |
| 40 |  |  | от 7,1 до 10 кВт | шт | 348,99 |
| 41 |  |  | от 10,1 до 12 кВт | шт | 474,11 |
| 42 |  |  | от 12,1 до 20 кВт | шт | 554,13 |
| 43 |  |  | от 20,1 до 40 кВт | шт | 1 036,75 |
| 44 |  |  | от 40.1 до 60 кВт | шт | 1 144,00 |
| 45 |  |  | от 60,1 до 80 кВт | шт | 1 966,26 |
| 46 |  |  | свыше 80 кВт | шт | 3 048,12 |
| 47 |  | Электродвигатель вентилятора | внутренний блок | шт | 1 056,24 |
| 48 |  |  | наружный блок | шт | 1 072,50 |
| 49 |  | Зимний комлект для сплит - системы | Настенная/потолочная | шт | 519,23 |
| 50 |  |  | Канальная/кассетная | шт | 519,23 |
| 51 |  |  | Мультизональная | шт | 519,23 |
| 52 |  |  | Колонная | шт | 519,23 |
| 53 | Запасные части для кондиционеров уличных шкафов | Компрессор |  | шт | 1 848,42 |
| 54 |  | Конденсатор |  | шт | 771,25 |
| 55 |  | Испаритель |  | шт | 1 023,23 |
| 56 |  | Электродвигатель вентилятора конденсатора |  | шт | 1 876,88 |
| 57 |  | Электродвигатель вентилятора испарителя |  | шт | 1 556,23 |
| 58 |  | Фильтр-осушитель |  | шт | 295,36 |
| 59 |  | ТРВ |  | шт | 614,56 |
| 60 |  | Контроллер управления |  | шт | 979,22 |
| 61 |  | Реле высокого давления |  | шт | 591,58 |
| 62 |  | Реле низкого давления |  | шт | 591,58 |

* Предельная стоимость носит ограничивающий характер. Стоимость запасных части и агрегатов, необходимых для выполнения работ, перечисленных в Приложении № 15 «Перечень запасных частей и их начальная максимальная цена 1 (одной) единицы», возмещается Исполнителю в соответствии с разделом 6 настоящего ТЗ.

Приложение №16 к ТЗ

Форма АКТА

# НАЧАЛО ФОРМЫ

# АКТ сдачи – приемки оказанных Услуг по Заявке____

по Договору №___ от___

г. ______                                                                                                         “___” _____ 202__г.

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____, действующ__ на основании ______ от _____  г., с одной стороны, и ______, далее именуемое "Исполнитель", в лице ________, действующ__ на основании ________, с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнителем в рамках оказания Услуг по Заявке_____ (далее Заявка) оказаны следующие Услуги:

1. Работы по Техническому обслуживанию систем кондиционирования:

| № п/п | Тип Системы кондиц-ния | Марка (Производитель) | Адрес расположения оборудования | Номер протокола | Модель |  | Результат технического обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | внутреннего блока | наружного блока |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

  - В Соответствии с требованиями Договора Исполнителем представлены ниже перечисленные документы:

- Протоколы технического обслуживания номер на каждое наименование по форме утвержденной заказчиком.

1.2. Качество работ проверено представителями Заказчика и принято со следующими замечаниями: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Работы по Ремонту (АВР) систем кондиционирования:

| № п/п | Тип системы | Адрес расположения оборудования | Номер протокола | Модель |  | Характер неисправности | Статус выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | внутреннего блока | наружного блока |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

  - Заключение по факту проведения ремонтных работ:

О характере выявленных дефектов и причинах их возникновения (проведение ремонтных работ):  ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Исполнитель, на основании настоящего «Акта», оказал Услуги:

| № п/п | Услуги и ЗИП | Цена за единицу, руб. без НДС | Кол-во | Стоимость всего, руб. без НДС | Стоимость всего, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого: |  |  |  |  |  |

На СУММУ - _________________________ (_______________________________),

Сдал: представители Исполнителя:

_______________________          _______________ _____                   __________________

(Ф.И.О)		         (должность)			       (подпись)

_______________________          _______________ _____                   __________________

(Ф.И.О)		         (должность)			       (подпись)

Принял: представители Заказчика:

_____________________   	        Главный энергетик                 _____________________________

(Ф.И.О)	              (должность)			               (подпись)

_____________________   	       __________________               _____________________________

(Ф.И.О)	              (должность)			               (подпись)

ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ