# Договор на оказание услуг (рамочный)

# № ____________

г. Владимир

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.	ОБЩАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.	СДАЧИ - ПРИЕМКА УСЛУГ

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.	ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

9.	ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1 Общие условия исполнения Договора;

Приложение № 2 Общие условия расчетов по Договору;

Приложение № 3 Техническое задание;

Приложение № 4 Спецификация обслуживания и поддержки;

Приложение № 5 Программа технического обслуживания и поддержки;

# Приложение № 6 Перечень работ при проведении профилактического обслуживания оборудования;

# Приложение № 7 Форма Заявки на оказание Услуг;

Приложение № 8 Спецификация «Максимальная цена 1 единицы Услуги по отдельным категориям»

Приложение № 9 Спецификация ЗИП

Приложение № 10 Форма проверочного листа проведения плановых работ;

Приложение № 11 Форма Акта.

Приложение № 12 Форма Заявки;

10.     АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (далее - ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________ (далее — ________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор  № ______________ (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В рамках настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги технического обслуживания и поддержки контейнерного центра обработки данных (далее «КЦОД») (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги. Перечень оборудования КЦОД, подлежащего техническому обслуживанию и поддержке, приведен в Спецификации обслуживания и поддержки (Приложение № 4 к Договору.) Содержание и объем Услуг указаны в программе технического обслуживания и поддержки (Приложение № 5 к Договору).

  - Услуги оказываются в соответствии с Заявками на оказание Услуг (форма содержится в Приложении № 7 к Договору).

    - Общие положения о Заявках, в том числе порядок их заключения Сторонами, содержатся в разделе 13 Приложения № 1 к Договору.

  - Срок оказания Услуг по каждой отдельной Заявке указывается в такой Заявке.

  - Услуги должны полностью соответствовать Заявке.

  - Место расположения оборудования КЦОД: г. Владимир, ул. Промышленный проезд, д. 18 (далее –«Объект»).

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Права Заказчика:

    - Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договора путем направления соответствующего уведомления. Договор считается прекращенным с момента доставки Исполнителю данного уведомления, если в нем не установлен иной срок. В случае прекращения Договора по указанному в настоящем пункте основанию Исполнитель возвращает Заказчику все суммы, полученные им в качестве аванса по Договору (если применимо), а Заказчик оплачивает документально подтвержденные фактически понесенные Исполнителем расходы, направленные на исполнение обязательств по Договору.

    - Контролировать фактический объем и качество Услуг, оказанных Исполнителем.

    - Перенести по согласованию с Исполнителем сроки Услуг

  - Права Исполнителя:

    - Исполнитель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору с последующим полным возмещением Заказчику убытков путем направления соответствующего уведомления. Договор считается прекращенным с момента доставки Заказчику данного уведомления, если в нем не установлен иной срок.

    - Проводить инспектирование обслуживаемого оборудования с предварительным уведомлением Заказчика о предполагаемой дате инспектирования, не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты.

    - Приостановить оказание Услуг в случае невыполнения Заказчиком условий Договора.

    - Перенести по согласованию с Заказчиком сроки оказания Услуг.

    - Исполнитель для оказания услуг по Договору имеет право привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) только те организации, которые имеют лицензии на выполнение этих работ. В этом случае Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицам, привлеченным Исполнителем, как за свои собственные действия

  - Обязанности Заказчика:

    - Своевременно, в порядке, предусмотренном Договором, принять и оплатить Услуги.

    - Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания Услуг по настоящему Договору, Заявке, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора (если иное не установлено в Заявке).

    - Строго выполнять требования и рекомендации завода-изготовителя по условиям эксплуатации обслуживаемого Исполнителем оборудования, а также рекомендации Исполнителя по эксплуатации обслуживаемых систем, отраженных в техническом отчете по обслуживанию. Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж по эксплуатации оборудования, принятого Исполнителем на техническую поддержку, согласовывать с Исполнителем проведение третьей стороной аварийно-восстановительных и иных работ, которые могут повлиять на работоспособность обслуживаемого Исполнителем оборудования.

    - Инструктировать Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.

    - Обеспечить:

- доступ обслуживающего персонала Исполнителя с инструментами, запасными изделиями и принадлежностями на территорию и с территории предприятия Заказчика согласно его пропускному режиму;

- рабочее место для проведения работ обслуживающим персоналом Исполнителя;

- точку подключения к бытовой сети электропитания 220В, мощностью до 2кВт;

- точку подключения к сети холодного водоснабжения.

    - Предоставить Исполнителю необходимую техническую документацию.

    - Своевременно информировать Исполнителя обо всех случаях отказов и ложных срабатываний оборудования и программного обеспечения, принятых на техническую поддержку.

    - Информировать Исполнителя об изменении контактных телефонов и уполномоченных представителей.

    - Принять по окончанию срока оказания услуг у Исполнителя неизрасходованные запасные части (ЗИП), указанные в 3.7. настоящего Договора, по акту приема-передачи.

  - Обязанности Исполнителя:

    - Оказать Заказчику Услуги согласно п.1.1. настоящего Договора

    - Оказать Услуги в установленные п.1.3. Договора сроки.

    - Безотлагательно информировать Заказчика об обстоятельствах, возникающих в ходе оказания Услуг, которые могут отрицательно повлиять на сроки, качество и стоимость Услуг.

    - Соблюдать внутриобъектный режим, правила техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

    - Информировать Заказчика об изменении контактных телефонов и уполномоченных представителей.

    - Предоставить Заказчику полную и точную информацию об Услугах.

    - В случае невозможности оказания Услуг либо изменения условий их оказания письменно незамедлительно информировать об этом Заказчика.

    - В течение 5 (пяти) календарных дней предоставить Заказчику копии лицензий и удостоверений, подтверждающих соответствие Исполнителя требованиям п. 1.8.2 Технического задания (Приложение № 3 к Договору).

ОБЩАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Договора в течение срока его действия (Общая цена Договора) составляет сумму не более 532 000 (пятьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек с НДС/ без НДС – указать основание. Расчеты между Сторонами производятся в Российских Рублях. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Услуги на всю указанную сумму.

  - Заказчик оплачивает Услуги по ценам, указанным в Заявках, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, согласно стоимости каждой единицы Услуг, указанной в Спецификации «Максимальная цена 1 единицы Услуги по отдельным категориям» - Приложение № 8 к настоящему Договору, которая является предельной (максимально возможной) для такой единицы Услуги.

  - Указанная в согласованной Сторонами Заявке стоимость Услуг включает в себя все платежи, причитающиеся Исполнителю за выполнение обязательств по соответствующей Заявке.

  - Оплата осуществляется в размере 100% от стоимости существующей Заявки в течение 20 дней после окончания календарного периода, но не ранее 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки оказанных Услуг. Под календарным периодом подразумевается отчетный квартал.

  - Стоимость транспортных и командировочных расходов включена в сумму Договора.

  - Стоимость расходных материалов, используемых Исполнителем в ходе выполнения обязательств по Договору, включена в сумму Договора.

  - Стоимость запасных частей не включена в сумму Договора за исключением комплекта, состав которого перечислен в Спецификации ЗИП (Приложение № 9 к Договору) и оплачивается по отдельному Договору (счету). Цены на запасные части и работы по ремонту согласовываются Сторонами отдельно по каждой единице оборудования и услуги, принятой Исполнителем для ремонта. Переговоры о цене на запасные части и работы по ремонту ведутся назначенными уполномоченными представителями Сторон по телефону или по электронной почте. При достижении согласия Сторон по вопросам цены на запасные части и работы по ремонту Исполнитель направляет Заказчику согласованный Сторонами счет. В случае несогласия с ценой на запчасти для единицы оборудования Заказчик имеет право предоставить Исполнителю собственные запасные части. В случае предоставления Заказчиком собственных запасных частей Исполнитель освобождается от ответственности за их качество.

  - Заказчик производит оплату только после получения от Исполнителя по ЭД надлежащим образом оформленных и подписанных ЭП первичных учётных документов. Документы, предоставленные на бумажном носителе и/или не в соответствии условиями Соглашения об использовании электронного документооборота, оплате не подлежат. При этом период до момента предоставления Заказчику Исполнителем, документов оформленных в соответствии с Договором не считается для Заказчика просрочкой кредитора.

  - Общие условия расчетов по договору определены в Приложении № 2 «Общие условия расчетов по Договору» к Договору.

  - Если на дату заключения Договора Исполнитель является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, то сумма, определенная в п. 3.1 Договора, выплачивается Заказчиком в порядке и в срок, указанные в Условиях расчетов.

  - Если на момент заключения Договора Исполнитель являлся субъектом малого и среднего предпринимательства и в течение срока действия Договора перестал отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Законодательством Российской Федерации, о чем Исполнитель обязуется уведомить Заказчика в порядке, предусмотренном разделом 2 Условий расчетов (Приложение № 2 к Договору), то оплата по Договору будет осуществляться в порядке, определенном в 3.4. Договора.

  - Если на момент заключения Договора Исполнитель не являлся субъектом малого и среднего предпринимательства и в течение срока действия Договора был включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем Исполнитель обязуется уведомить Заказчика в порядке, предусмотренном разделом 2 Условий расчетов (Приложение № 2 к Договору), то оплата по Договору будет осуществляться в порядке и сроки, указанные в Условиях расчетов.

  - В случае противоречия между условиями Договора и Условиями расчетов, превалирующую силу будут иметь условия Договора.

СДАЧА – ПРИЕМКА

  - Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется уполномоченными представителями Сторон ежеквартально путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по Заявке за отчетный квартал (далее Акт, форма содержится в Приложении № 11 к Договору) по каждой Заявке.

  - Под отчетным кварталом понимается каждый календарный квартал.

  - Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала Исполнитель направляет Заказчику Акт в двух экземплярах, подписанный со своей стороны с приложением Результатов оказания Услуг (если в Заявке прямо не указано иное). Стороны могут согласовать иные условия приемки Услуг в Заявке.

  - Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Акта в порядке п. 4.3. Договора подписывает Акт либо направляет мотивированное заключение об отказе от приемки Услуг с указанием выявленных несоответствий в период оказания Услуг условиям Договора.

  - Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика мотивированного заключения об отказе от приемки Услуг, в соответствии с требованиями пункта 4.4 Договора, составить двусторонний акт с перечнем мероприятий по устранению недостатков Услуг, и направить указанный документ Заказчику. Исполнитель обязан за свой счет устранить по требованию Заказчика все обоснованные замечания в согласованные Сторонами сроки.

  - Устранение несоответствий, указанных в мотивированном заключении об отказе от приемки Услуг согласно пункту 4.4. Договора, является обязательным для Исполнителя и необходимым условием для проведения повторной приемки Услуг. Повторная приемка производится в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.

  - В случае представления подписанного Акта, указанного в п.4.4. Договора, при отсутствии мотивированного заключения об отказе от приемки Услуг в срок, указанный в пункте 4.4. Договора, Услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и без замечаний по соответствующей Заявке и считаются оказанными Исполнителем с момента подписания Сторонами Акта по соответствующей Заявке.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За нарушение сроков оказания Услуг по соответствующей Заявке либо не исполнения иных срочных обязательств по Договору, Заявке, Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель в этом случае обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 1,3 (одна целая три десятых) % от стоимости Услуг по соответствующей Заявке к Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств по обращениям уровня «Высокий».

  - В случае нарушения Исполнителем сроков Услуг и/или устранения недостатков по Заявке, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель в этом случае обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 7 (семь) % от стоимости оказания Услуг в Заявке за каждый день просрочки исполнения обязательств по обращениям уровня "Критический".

  - В случае просрочки оплаты оказанных услуг Заказчик перечисляет Исполнителю пени в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства, за каждый день просрочки.

  - В случае если Услуги по Заявке не были оказаны Исполнителем, Заказчик вправе требовать возврата всех сумм, выплаченных по Заявке в качестве аванса (если применимо), а также выплаты неустойки в размере 0,3% (три десятых процента) от Общей цены Договора (п.3.1. Договора).

  - За необоснованный отказ Исполнителя от заключения какого-либо Заказа Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30% (тридцати процентов) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа.

  - За непредоставление документов в соответствии с п. 2.4.8 Договора Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 30% (тридцати процентов) от цены Договора.

  - В случае возникновения обстоятельств, препятствующих использованию Заказчиком результата Услуг, либо их части, полученных по соответствующей Заявке, в результате нарушения Исполнителем своих гарантий и/или обязательств, в том числе указанных в разделе 8 настоящего Договора, Исполнитель возвращает Заказчику все суммы, полученные в качестве оплаты Услуг по такой Заявке, а также возмещает Заказчику документально подтвержденные убытки, вызванные данным нарушением, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика.

  - Положения об ответственности Сторон также содержатся в иных разделах Договора и Приложениях к нему.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Отдельные условия исполнения Договора, определены в Приложении № 1 «Общие условия исполнения Договора» (далее – Условия).

  - Условия подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.

  - В соответствии с п.2.2.5. Условий Стороны определяют следующих лиц для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

    - Контактные данные Исполнителя для коммуникаций по вопросам сверки расчетов: _______________________________________________________________________

    - Контактные данные Заказчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов: Федорова Надежда Александровна, Ведущий менеджер по работе с крупными корпоративными клиентами тел. +7 (4922) 53-00-35, e-mail: nadezhda_a_fedorova@center.rt.ru.

  - В соответствии с п.4.5.1. Условий под существенным нарушением Договора Стороны понимают: условия Договора и Приложений к нему прямо названные таковыми.

  - Пункт 4.6. Условий Сторонами не применяется.

  - Каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении споров, указанных в п.5.4. Условий, в соответствии с п.5.4.1 Условий.

- 6.6.1. В соответствии с п.5.4.1. Условий Стороны определили Арбитражный суд Владимирской области.

  - В соответствии с п. 7.4. Условий Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц:

    - Контактная информация и ответственные лица Исполнителя:

- ________________________________________________________________________________Электронная почта: ______________________, тел. _____________________________

    - Контактная информация и ответственные лица Заказчика:

Градусов Кирилл Александрович – Начальник отдела продаж корпоративным и государственным клиентам;

- Телефон: +7 (4922) 77-98-96

- Электронная почта: kirill.gradusov@rt.ru

  - По Договору Стороны не применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору».

  - Условия о конфиденциальности регулируются соглашением, предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям «Соглашение о конфиденциальности».

  - В части привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц Стороны руководствуются подпунктом 14.1.1 Условий, с исполнением требований, указанных в п. 2.2.5. Договора.

  - В случае противоречия между условиями Договора и Условиями, превалирующую силу будут иметь условия Договора.

  - В случае противоречия между условиями Заявки и Договора, превалирующую силу будут иметь условия Договора, за исключением случаев, когда в Договоре прямо установлено, что Заявкой могут быть определены иные условия, отличные от условий Договора.

  - В соответствии с пунктом 13.4 Условий, Стороны выбирают предусмотренный п.13.4.1 Условий порядок согласования и подписания Заявки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Срок действия договора с даты подписания договора (но не ранее 01.04.2026г.) по 30.06.2026 года включительно. В случае если цена всех Заявок, заключенных в соответствии с настоящим Договором, суммарно окажется равной Общей цене Договора, дальнейшее заключение Заявок не допускается.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Работы, связанные с повышенной опасностью; работы на действующих электроустановках, а также прочие работы, требующие присутствия в бригаде 2 (Двух) и более специалистов, проводятся специалистами Исполнителя в количестве, регламентированном действующим на момент проведения работ законодательством и отраслевыми нормативами актами.

  - Исполнитель проводит профилактическое обслуживание в объеме регламентных работ, указанном в Приложении 5 к Договору, но не ограничивается им в случае явно выявленной необходимости в проведении дополнительных работ с целью обеспечения бесперебойной работы оборудования. Дата проведения профилактических работ согласовывается с Заказчиком не менее чем за 2 (Две) недели до предполагаемой даты.

  - Работы, связанные с плановой разрядкой батарей, полным или частичным отключением оборудования проводятся Сторонами по предварительно согласованной методике. Методика работ согласовывается Сторонами не позднее, чем за 2 (Две) недели до предполагаемой даты проведения работ.

  - В случае неисправности для проведения аварийно-восстановительных работ оборудования Заказчик направляет в адрес Исполнителя заявку по форме, приведенной в Приложении № 12 к Договору. Заявка направляется уполномоченным представителем Заказчика по электронной почте на почтовый ящик _____________

  - После проведения профилактических и аварийно-восстановительных работ Исполнитель составляет технический отчет и передает Заказчику.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

  - Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 Общие условия исполнения Договора;

Приложение № 2 Общие условия расчетов по Договору;

Приложение № 3 Техническое задание;

Приложение № 4 Спецификация обслуживания и поддержки;

Приложение № 5 Программа технического обслуживания и поддержки;

# Приложение № 6 Перечень работ при проведении профилактического обслуживания оборудования;

# Приложение № 7 Форма Заявки на оказание Услуг;

Приложение № 8 Спецификация «Максимальная цена 1 единицы Услуги по отдельным категориям»

Приложение № 9 Спецификация ЗИП

Приложение № 10 Форма проверочного листа проведения плановых работ;

Приложение № 11 Форма Акта.

Приложение № 12 Форма Заявки

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ; ЗАКАЗЧИК. ИНН КПП ОГРН Адрес: Почтовый адрес: Р/с К/с БИК ОКВЭД ОКПО Телефон: Адрес электронной почты:. | ЗАКАЗЧИК. ИНН КПП ОГРН Адрес: Почтовый адрес: Р/с К/с БИК ОКВЭД ОКПО Телефон: Адрес электронной почты:. | ЗАКАЗЧИК; ЗАКАЗЧИК. ПАО «Ростелеком» Адрес места нахождения 191167, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, д. 14, литера А Почтовый адрес: 600017, г. Владимир Ул. Гороховая, д. 20 Тел. (4922) 42-02-82, 33-54-34 ИНН/КПП 7707049388/770545001 ОГРН 1027700198767 Расчетный счет 40702810942020002415 в банке Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк БИК 042202603 Корр. счет 30101810900000000603; ИНН КПП ОГРН Адрес: Почтовый адрес: Р/с К/с БИК ОКВЭД ОКПО Телефон: Адрес электронной почты:. |
| --- | --- | --- |

|  | ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ # ________________________ |  |  | # ЗАКАЗЧИК # ПАО «Ростелеком» # ________________________ |  |

Приложение № 1 к Договору

на оказание услуг

№ ____________

Общие условия исполнения Договора

Общие условия исполнения Договора в редакции № 12 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ # ________________________ | # ЗАКАЗЧИК # ПАО «Ростелеком» # ________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору

на оказание услуг

№ __________

Общие условия расчетов по Договору

Общие условия расчетов по Договору

в редакции № 2 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ # ________________________ | # ЗАКАЗЧИК # ПАО «Ростелеком» # ________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Договору

на оказание услуг

№ ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оглавление

1	Общие положения	15

1.1	Термины и определения	15

1.2	Цель создания документа	15

1.3	Общие сведения	15

1.3.1	Основание для выполнения работ	15

1.3.2	Заказчик	15

1.4	Дополнения к Техническому заданию	15

1.5	Состав документации	16

1.6	Согласование рабочей документации	16

1.7	Требования к документированию	16

1.8	Основные требования	16

1.8.1	Общие требования к регламентному техническому обслуживанию основных узлов центра обработки данных	16

1.8.2 Требования к организации службы аварийных выездов                                                                            16

1.8.3 Требования к организации службы регулярного обхода и журналирования внешнего состояния ЦОД   16

1.9	СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ……………………………………………………………………………………………………………19

1.10	ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ	25

Общие положения

Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| КЦОД | Контейнерный центр обработки данных |
| ДЭГ | Контейнер дизельной электростанции |
| ИТ | Информационные технологии |
| СКС | Структурированная кабельная система |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| ОС | Охранная сигнализация |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ДЭС | Дизельная электростанция |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| АКБ | Аккумуляторная батарея |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ЗИП | Запасные части, инструменты, приспособления |

Цель создания документа

Предоставить информацию для организации предоставления услуг технического сопровождения КЦОД.

Общие сведения

Основание для выполнения работ

Потребность в предоставлении услуг технического сопровождения КЦОД

Заказчик

ПАО «Ростелеком»

Адрес объекта: 600009, Россия, г. Владимир, ул. Промышленный проезд, д. 18

Дополнения к Техническому заданию

При необходимости, на этапе проведения проектных работ, Исполнитель на основании настоящего документа может разработать дополнения к настоящему техническому заданию на выполнение регламентных и аварийных работ по техническому сопровождению центра обработки данных не входящих в круг вопросов, рассматриваемых данным техническим заданием.

Разрабатываемые дополнения должны конкретизировать последовательность действий в рамках предоставления услуг технического сопровождения центра обработки данных и должны быть согласованы Заказчиком. Необходимость разработки вышеуказанного задания определить совместно с Заказчиком на этапе оказания услуг технического сопровождения.

Состав документации

Документацию выполнить в следующем составе:

- Соглашение об уровне оказываемых услуг (SLA);

- Инструкция для персонала по проведению регламентного технического обслуживания дизельной электростанции и силового электрооборудования;

- Инструкция для персонала по проведению регламентного технического обслуживания системы отопления, вентиляции и кондиционирования;

- Инструкция для персонала по проведению регламентного технического обслуживания системы охранного видеонаблюдения;

- Инструкция для персонала по проведению регламентного технического обслуживания системы контроля и управления доступом (далее СКУД);

- Инструкция для персонала по проведению регламентного технического обслуживания системы охранной сигнализации (далее ОС);

- Инструкция для персонала по проведению регламентного технического обслуживания автоматической установки газового пожаротушения (в том числе система автоматической пожарной сигнализации);

- Инструкция для персонала по проведению регламентного технического обслуживания автоматизированной системы диспетчерского управления;

- Инструкция для персонала о порядке действий при возникновении аварийной ситуации, связанной с инженерной установкой ЦОД.

Согласование рабочей документации

Рабочую документацию согласовывать с ответственными службами Заказчика. Состав служб Заказчик предоставляет Исполнителю на этапе заключения договора. Комплекты документации (рабочая версия) предъявляется на рассмотрение и согласование Заказчику в электронном виде, в формате PDF.

Комплекты документации (согласованная версия) предоставляются Заказчику, в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на оптическом носителе CD-ROM.

Текстовые документы предъявляются в формате текстового редактора MS Word (.docx), структурные схемы и планы – в формате графического редактора AutoCAD (.dwg). Версии соответствующих редакторов должны быть не ниже 2000.

Требования к документированию

Документация оформляется на русском языке, за исключением общепринятых обозначений стандартов и оригинальных наименований оборудования и программного обеспечения зарубежных фирм.

Основные требования

Общие требования к регламентному техническому обслуживанию основных узлов центра обработки данных

- Проводить регламентное техническое обслуживание основных узлов ЦОД согласно таблице 1.

- Сформировать резерв запасных частей, инструментов, приспособлений (ЗИП), необходимый и достаточный для проведения регламентного ТО без ожидания поставки каких-либо активов. ЗИП организуется и пополняется Исполнителем за счет средств и по согласованию с Заказчиком, хранится на территории Заказчика, доступной сотрудникам Исполнителя.

- Персонал, задействованный в работах по регламентному ТО ЦОД должен иметь действительные сертификаты и иные документы, подтверждающие компетенции и допуски в рамках обслуживаемой системы.

- Необходимо оформить подробные инструкции для персонала по проведению регламентных работ по техническому обслуживанию.

Таблица 1. Необходимое количество процедур технического обслуживания ЦОД.

| Наименование функционального блока | Количество необходимых операций ТО за год |
| --- | --- |
| Сервисное обслуживание системы СКВ (Осмотр, диагностика, проверка узлов и деталей. Проверка параметров кондиционирования , снятие ошибок, проверка сигнализации , анализ , тех отчет). | 4 |
| Сервисное обслуживание системы ДГУ (Осмотр, диагностика, проверка узлов и деталей. Проверка эл параметров, снятие ошибок, проверка сигнализации , анализ , тех отчет). | 2 |
| Сервисное обслуживание системы ИБП (Осмотр, диагностика, проверка узлов и деталей. Проверка эл параметров, снятие ошибок, проверка сигнализации , анализ, тех отчет). Сервисное обслуживание системы ЭОМ, щитового оборудования (Протяжка конт. групп, маркировка, клининг, проверка тепловых режимов). | 2 |
| Ежеквартальное Сервисное обслуживание системы АГПТ (плановое техническое обслуживание, осмотры и проверки), мелкие ремонты без кап. вложений. | 4 |
| Ежеквартально сервисное обслуживание СКУД (Проверка настройка электрозамков, контроллеров, считывателей, проверка работоспособности РИП, акб., обновление ПО). Ежеквартально сервисное обслуживание системы ОС (Проверка настройка электрозамков, контроллеров, считывателей, проверка работоспособности РИП, акб., обновление ПО). Ежеквартально сервисное обслуживание системы ОТ (Проверка настройка электрозамков, контроллеров, считывателей, проверка работоспособности РИП, акб., обновление ПО). | 4 |
| Ежеквартально сервисное обслуживание АСДУ (Проверка настройки контроллера, считывание ошибок, проверка работоспособности АСДУ, обновление ПО). | 4 |

Требования к организации службы аварийных выездов

- Необходимо организовать круглосуточную службу мониторинга событий.

- Время принятия в работу и первичной диагностики возможных причин неисправности в случае возникновения аварийной ситуации не должно превышать 1 часа с момента получения заявки.

- Обеспечить возможность прибытия инженера на объект при возникновении аварийной ситуации в срок не превышающий 4 часа.

- Организовывать и вести коммуникацию с авторизованными сервисными центрами, а также производителями оборудования в случае гарантийных и не гарантийных ремонтов и иных операций, направленных на восстановление работоспособности оборудования ЦОД, ставя в известность о подробностях коммуникации представителя Заказчика.

Требования к организации службы регулярного обхода и журналирования внешнего состояния ЦОД.

- Регистрировать заявки при обнаружении предаварийного состояния систем ЦОД в службу аварийных выездов.

- Регистрировать заявки для уборки прилегающей территории и внутренних пространств ЦОД, при необходимости.

- Вести журнал, куда заносить информацию, полученную по результатам обхода.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ

| № | СИО | Подсистема | Производитель | Партномер | Серийный номер | Наименование оборудования | Ед-ца измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭС | ДЭС | ТСС | АД-250С-Т400-2РНМ9 |  | Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-2РНМ9 | компл | 1 |
| 2 | ЭС | ДЭС |  |  |  | Блок-контейнер Север ПБК-4,5 с внешними размерами (ДхШхВ) 4500х2300х2500мм | компл | 1 |
| 3 | ЭС | ДЭС | Lovato | RGK600 |  | Контроллер | компл | 1 |
| 4 | ЭС | ДЭС | Baudouin | 6M16G350/5 |  | Двигатель | компл | 1 |
|  | ЭС | ЭС | Electrolux | ECH/AS-1500 ER |  | Конвектор Electrolux ECH/AS-1500 ER электрический | шт | 2 |
|  | ЭС | ЭС | Electrolux | ECH/AS-1000 ER |  | Конвектор Electrolux ECH/AS-1000 ER электрический | шт | 3 |
| 5 | ЭС | ЭС |  | 843425336 |  | Светильник светодиодный линейный пылевлагозащищенный IP65 | шт | 22 |
| 6 | ЭС | ЭС |  |  |  | Светильник аварийного освещения пост. Действия LED | Шт | 5 |
| 7 | ЭС | ЭС |  |  |  | Устройство АВР ТСР1 400А 3Р 230В EKF | Шт | 2 |
| 8 | ЭС | ЭС | PowerSwitch | psds-4 |  | Рубильник-выключатель 400A 3P c рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch PROxima psds-4 | шт. | 4 |
| 9 | ЭС | ЭC | EKF | mccb99m-400-alax |  | Аварийный + дополнительный контакт ВА-99М 400 EKF | Шт | 5 |
| 10 | ЭС | ЭС | IEK | IND-YKM40-03-54 |  | Корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) У2 IP54 RAL 3020 IND-YKM40-03-54 IEK | шт | 2 |
| 11 | ЭС | ЭС | EKF | ВА-99М |  | Выключатель автоматический ВА-99М 400/400А 3P 42кА EKF | шт | 5 |
| 12 | ЭС | ИБП | ИМПУЛЬС | СТ250 |  | ИБП ИМПУЛЬС МОДУЛЬ СТ250 Силовой шкаф для установки до 4 силовых блоков 50/62.5кВА, Макс мощность 25 | шт | 2 |
| 13 | ЭС | ИБП | ИМПУЛЬС |  |  | Шкаф аккумуляторных батарей Batt. 100Ah W, in 800 mm cabinet (432V) Батарейная емкость 432 В / 100 А | шт | 4 |
| 14 | ЭС | ИБП | Rem | PDU Rem-2MC |  | PDU Rem-2MC | шт | 30 |
| 15 | ЭС | ИБП | YELLOW | HRL 12-400W |  | Батарея аккумуляторная YELLOW HRL 12-400W | Шт | 144 |
| 16 | КСБ | ПТ | Рубеж | РУБЕЖ-2ОП |  | Прибор приемно-контрольный и управления «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3 пожарный адреcный | шт | 1 |
| 17 | КСБ | ПТ | Рубеж | R3-Рубеж-ПДУ-ПТ |  | Пульт дистанционного управления R3-Рубеж-ПДУ-ПТ | шт | 2 |
| 18 | КСБ | ПТ | Рубеж | РМ-1С-R3 |  | Адресный релейный модуль РМ-1С-R3 | шт | 2 |
| 19 | КСБ | ПТ | ГК "РУБЕЖ" | ИП 212-64 |  | Извещатель пожарный ИП 212-64 прот.R3 Рубеж | шт | 13 |
| 20 | КСБ | ПТ | Комплект стройсервис | ИО 102-20 А2П |  | Извещатель охранный ИО 102-20 А2П (2) | Шт | 2 |
| 21 | КСБ | ПТ | Рубеж | ОПОП 2-35 |  | Оповещатель звуковой Рубеж ОПОП 2-35, 12В | Шт | 2 |
| 22 | КСБ | ПТ | Рубеж | УПН |  | Устройство подключения нагрузки Рубеж УПН | шт | 10 |
| 23 | КСБ | ПТ | Рубеж | МПТ-1 |  | Модуль автоматики пожаротушения МПТ-1 прот.R3 | Шт | 2 |
| 24 | КСБ | ПТ | Рубеж | ЭДУ-ПТ |  | Элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ Рубеж | Шт | 2 |
| 25 | КСБ | ПТ | TANTOS | ББП-20 |  | Блок питания TANTOS ББП-20 TS | Шт | 3 |
| 26 | КСБ | ПТ | Рубеж | Свирель-24V |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Свирель-24V | шт | 2 |
| 27 | КСБ | ПТ | Рубеж | ИВЭПР 12/5 2*7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 2*7 | шт | 1 |
| 28 | КСБ | ПТ | Delta | DT-1207 |  | Батарея аккумуляторная Delta DT-1207 12V/7AH | шт | 2 |
| 29 | КСБ | ПТ | Электротехника и Автоматика |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Выход" | шт | 2 |
| 30 | КСБ | ПТ | Электротехника и Автоматика |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Газ уходи" | шт | 6 |
| 31 | КСБ | ПТ | Электротехника и Автоматика |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Автоматика отключена" | шт | 2 |
| 32 | КСБ | ПТ | Электротехника и Автоматика |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Газ не входи" U-пит.24В, Iпотр.20мА; IP55 | шт | 2 |
| 33 | КСБ | ПТ | ЗАО НВП "Болид" | МП 24/12В |  | Модуль преобразователя МП 24/12В | шт | 2 |
| 34 | КСБ | ПТ | Security Force | SF 1207 |  | Батарея аккумуляторная Security Force SF 1207 | шт | 3 |
| 35 | КСБ | ПТ | НПО Пожарная автоматика |  |  | Сигнализатор давления газовый СДГ | шт | 2 |
| 36 | КСБ | ПТ | НПО Пожарная автоматика | 60-80-40-Л-ЭР |  | Модуль пожаротушения МПГ 60-80-40-Л-ЭР | Шт | 3 |
| 37 | КСБ | ПТ | НПО Пожарная автоматика |  |  | Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль | кг | 86 |
| 38 | КСБ | ПТ | Рубеж | 513-10 |  | УДП 513-10 ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ (желтый) | шт | 2 |
| 39 | КСБ | ПТ | НПО Пожарная автоматика |  |  | Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль | кг | 216 |
| 40 | КСБ | ПТ | Рубеж | РМ-4-R3 |  | Модуль релейный РМ-4-R3, адресный, РУБЕЖ | шт | 4 |
| 41 | КСБ | ПТ | Рубеж | МДУ-1С-R3 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1С-R3 Рубеж | шт | 2 |
| 42 | КСБ | ПТ |  | ИО 102-40 Б3П |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-40 Б3П (3) | Шт | 3 |
| 43 | КСБ | ПТ | Изметалла | ОК.EI60.НО.ОПР.160 |  | Клапан огнезадерж эл/мех привод с возвр пруж | шт | 2 |
| 44 | КСБ | ПТ | Shuft Universe | RVX-250 |  | Приточно-вытяжная вентиляционная установка Shuft Universe RVX-250 inv | шт | 1 |
| 45 | КСБ | СКУД | Perco | PERCo-CL15.3D |  | Контроллер замка PERCo-CL15.3D со встроенным считывателем для карт формата EMM и HID черный | шт | 4 |
| 46 | КСБ | СКУД | Tantos | TS-MAGIC White |  | Сенсорная кнопка выхода Tantos TS-MAGIC White | шт | 4 |
| 47 | КСБ | СКУД | Smartec | ST-ER115 |  | Устройство разблокировки двери ST-ER115 с восстанавливаемой вставкой | шт | 4 |
| 48 | КСБ | СКУД | Олевс | М1-300 |  | Замок электромагнитный Олевс М1-300 с уголком (белый) | шт | 4 |
| 49 | КСБ | СКУД | TANTOS | ББП-20 TS |  | Блок питания TANTOS ББП-20 TS | шт | 3 |
| 50 | КСБ | СКУД | TANTOS | TS-DC120 |  | Доводчик дверной TS-DC120 Freeze белый | шт | 2 |
| 51 | КСБ | СОТ | Hikvision | DS-2CD2123G2-IU |  | Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm) 2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой | шт | 6 |
| 52 | КСБ | СОТ | Hikvision | DS-2CD2T23G2-4 |  | Видеокамера Hikvision [DS-2CD2T23G2-4I(2.8mm)] 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой | шт | 6 |
| 53 | АСМУ | АСМУ | Lovato | ATL610 |  | Контроллер Lovato ATL610 | шт | 2 |
| 54 | АСМУ | АСМУ | Lovato | ATLDPS1 |  | Модуль двойного питания Lovato ATLDPS1 для контроля и измерения напряжение на входах контакторов | шт | 2 |
| 55 | АСМУ | АСМУ | Lovato | EXP1013 |  | Изолированный Ethernet интерфейс Lovato EXP1013 | шт | 2 |
| 56 | АСМУ | АСМУ | Lovato | MMD9-C-RSDA |  | Многофункциональное измерительное устройство MMD9-C LCD Дисплей [MMD9-C-RSDA] | шт | 1 |
| 57 | АСМУ | АСМУ | IPC2U | tGW-735i |  | Компактный шлюз tGW-735i Modbus TCP в Modbus RTU/ASCII, PoE 3xRS-485 с изоляцией, кабель питания CA | шт | 1 |
| 58 | АСМУ | АСМУ | MEANWELL | HDR-30-24 |  | Блок питания 24В,1.5А,36Вт HDR-30-24 MEANWELL | шт | 2 |
| 59 | АСМУ | АСМУ | Интеллект модуль | WSensorEnc |  | Датчик протечки воды WSensorEnc | шт | 4 |
| 60 | АСМУ | АСМУ | Интеллект модуль | RS-HT1 |  | Датчик влажности и температуры цифровой RS-HT1 | шт | 14 |
| 61 | АСМУ | АСМУ | Интеллект модуль | HS-RS485 |  | Датчик влажности и температуры окружающей среды HS-RS485 | шт | 3 |
| 62 | АСМУ | АСМУ | Inode | CE-35D |  | Сетевой контролер INode CE-35D - cетевой WEB / SNMP | шт | 1 |
| 63 | АСМУ | АСМУ | SVA | SVA-35D |  | Модуль SVA-35D контроля электрических параметров | шт | 2 |
| 64 | АСМУ | АСМУ | Интеллект модуль | XH-SCT-T36 |  | Разъемный трансформатор тока XH-SCT-T36 600A/100mA | шт | 6 |
| 65 | СКВ | СКВ | Вайбос | ВР3025ФТ |  | Прецизионный кондиционер Вайбос ВР3025ФТ - 25,6 кВт подача вперед, 1200мм, подключения сверху | шт | 6 |
| 66 | СКВ | СКВ | GREE | GUD160ZD1/B-S |  | Внутренний напольно-потолочный блок U match inverter GREE R32 GUD160ZD1/B-S in | шт | 2 |
| 67 | СКВ | СКВ | GREE | GUD160W1/NhB-X |  | Наружный блок U match inverter GREE R32 GUD160W1/NhB-X (380) ex | шт | 2 |
| 68 | СКВ | СКВ | СРК | СРК-2.3У |  | Согласователь работы кондиционеров СРК-2.3У | шт | 1 |

ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

- Список терминов и определений:

  - Сервисный центр – служба технической поддержки Исполнителя.

  - Ответственный – специалист Исполнителя, назначенный для решения Заявки.

  - Рабочий день – промежуток времени с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по Московскому времени за исключением выходных и праздничных дней, согласно законодательству Российской федерации.

  - Рабочий час – астрономический час в пределах Рабочего дня.

  - Нерабочее время – промежуток времени с понедельника по пятницу с 17:00 до 8:00 по Московскому времени, а также выходные и праздничные дни, согласно законодательству Российской Федерации.

  - Работоспособность – оборудование считается работоспособным при его работе с сохранением основных технических параметров, указанных в технической документации, выполнение которых обеспечивает нормальное применение оборудования по назначению и использование для выполнения необходимых функций.

  - Время обслуживания – режим времени, в рамках которого Исполнитель предоставляет Услуги. Время обслуживания определяется Услугой. Варианты времени обслуживания:

- 8х5 – работа над заявкой ведется в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (UTC +3:00), за исключением выходных дней и общероссийских праздников;

- 24х7 – работа над заявкой ведется круглосуточно.

  - Время прибытия – время, в течение которого ответственный инженер со стороны Исполнителя прибудет на Объект с целью диагностики или восстановления работоспособности оборудования или программного обеспечения СИО КЦОД. Отсчет Времени прибытия начинается с момента принятия решения Исполнителем о невозможности устранения неисправности Удаленным способом, а также подтверждения со стороны Заказчика готовности допустить инженера (ов) Исполнителя на Объект.

  - Периодичность выполнения устанавливает периодичность оказания услуг. Конкретная дата проведения работ устанавливается по согласованию с Заказчиком.

  - Приоритет – параметр, отражающий важность инцидента для бизнеса и пользователя. Приоритет определяется представителем Заказчика путем оценки влияния проблемы на работоспособность систем при подаче Заявки в соответствии со следующим описанием:

- Критичный приоритет – оборудование и (или) программное обеспечение СИО КЦОД не работает, что приводит к остановке всех или одной из обслуживаемых систем.

- Высокий приоритет – частично нарушена работоспособность, либо значительно снижена отказоустойчивость или производительность оборудования и (или) программное обеспечение СИО КЦОД, но при этом создается критическая ситуация, при которой полная потеря работоспособности всего технологического процесса Заказчика может произойти в любой момент.

- Средний приоритет – незначительно нарушена работоспособность, либо производительность оборудования и (или) программное обеспечение СИО КЦОД, что не оказывает влияния на бизнес Заказчика.

ПРИМЕЧАНИЕ: заявленный Заказчиком при открытии Заявки приоритет может быть изменен специалистом Исполнителя в случае уточнения в ходе выполнения Заявки фактического влияния заявленной проблемы на работоспособность оборудования и (или) программного обеспечения, а также в случае снижения влияния проблемы на работоспособность системы.

  - Способ обработки Заявок – возможные способы обработки заявок определяются заказанной Услугой. В случае, если Услугой предусмотрено несколько способов обработки заявок, то способ выбирается ответственным инженером Исполнителя.

- Дистанционно – при данном способе работы над заявкой взаимодействие Исполнителя и Заказчика осуществляется по электронной почте и телефону.

- Удалённо – при данном способе работа над заявкой осуществляется с помощью удалённого доступа к ресурсам заказчика.

- Выезд – работа над заявкой выполняется на месте эксплуатации оборудования и (или) программного обеспечения.

- Программа технической поддержки:

| Объем услуг | - Сервисный Центр - Выделенный персональный куратор договора - Консультации - Восстановление работоспособности оборудования - Профилактическое обслуживание |
| --- | --- |
| Сервисный центр | Время обслуживания: 24х7 Услуга включает в себя учет заявок от Заказчика. |
| Выделенный персональный куратор договора | Для решения любых вопросов, связанных с оказанием услуг Заказчику, выделяется персональный куратор договора, помогающий и решающий любые выходящие за рамки текущего обслуживания вопросы, контролирующий выполнение условий договора и отвечающий за своевременное предоставление плановых услуг. |
| Консультации | Время обслуживания: 24х7 Способы обработки заявок: дистанционно Услуга предоставляет возможность получения консультаций инженеров по различным техническим вопросам, связанным с эксплуатацией оборудования. |
| Время прибытия | Время прибытия: Для заявок критичного приоритета - в течение 24 часов с момента регистрации заявки. Для заявок высокого приоритета - в течение пяти рабочих дней. Для заявок среднего приоритета – не позднее даты очередного планового технического обслуживания. |
| Восстановление работоспособности оборудования | Время обслуживания: 8х5 – для заявок высокого и среднего приоритета; 24х7 – для заявок критичного приоритета. Способы обработки заявок: дистанционно, удалённо, выезд Услуга включает в себя: - проведение диагностики состояния систем при получении заявки от Заказчика о неисправности оборудования; - поиск и локализацию неисправностей оборудования, программного обеспечения и конфигураций; - восстановление монтажных соединений, устранение механических повреждений; - ремонт или замену вышедшего из строя элемента оборудования; - тестирование и настройку оборудования. Настройка оборудования заключается в проверке работоспособности оборудования и его наладке до достижения основных параметров, указанных в технической документации. |
| Профилактическое обслуживание | Время обслуживания: 8x5 Периодичность: приведена в Приложении № 3 к Договору Способы обработки заявок: выезд Услуга включает в себя: - проведение диагностических работ с целью установления текущего состояния оборудования; - проведение профилактических работ. Требования к перечню работ при проведении профилактического обслуживания оборудования приведены в Приложении № 3 к Договору; - замену расходных материалов, при необходимости; - предоставление отчета для информирования Заказчика о результатах обслуживания, проводимого Исполнителем. |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ # ________________________ | # ЗАКАЗЧИК # ПАО «Ростелеком» # ________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 4 к Договору

на оказание услуг

№ __________

# СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

| № | СИО | Подсистема | Производитель | Партномер | Серийный номер | Наименование оборудования | Ед-ца измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭС | ДЭС | ТСС | АД-250С-Т400-2РНМ9 |  | Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-2РНМ9 | компл | 1 |
| 2 | ЭС | ДЭС |  |  |  | Блок-контейнер Север ПБК-4,5 с внешними размерами (ДхШхВ) 4500х2300х2500мм | компл | 1 |
| 3 | ЭС | ДЭС | Lovato | RGK600 |  | Контроллер | компл | 1 |
| 4 | ЭС | ДЭС | Baudouin | 6M16G350/5 |  | Двигатель | компл | 1 |
|  | ЭС | ЭС | Electrolux | ECH/AS-1500 ER |  | Конвектор Electrolux ECH/AS-1500 ER электрический | шт | 2 |
|  | ЭС | ЭС | Electrolux | ECH/AS-1000 ER |  | Конвектор Electrolux ECH/AS-1000 ER электрический | шт | 3 |
| 5 | ЭС | ЭС |  | 843425336 |  | Светильник светодиодный линейный пылевлагозащищенный IP65 | шт | 22 |
| 6 | ЭС | ЭС |  |  |  | Светильник аварийного освещения пост. Действия LED | Шт | 5 |
| 7 | ЭС | ЭС |  |  |  | Устройство АВР ТСР1 400А 3Р 230В EKF | Шт | 2 |
| 8 | ЭС | ЭС | PowerSwitch | psds-4 |  | Рубильник-выключатель 400A 3P c рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch PROxima psds-4 | шт. | 4 |
| 9 | ЭС | ЭC | EKF | mccb99m-400-alax |  | Аварийный + дополнительный контакт ВА-99М 400 EKF | Шт | 5 |
| 10 | ЭС | ЭС | IEK | IND-YKM40-03-54 |  | Корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) У2 IP54 RAL 3020 IND-YKM40-03-54 IEK | шт | 2 |
| 11 | ЭС | ЭС | EKF | ВА-99М |  | Выключатель автоматический ВА-99М 400/400А 3P 42кА EKF | шт | 5 |
| 12 | ЭС | ИБП | ИМПУЛЬС | СТ250 |  | ИБП ИМПУЛЬС МОДУЛЬ СТ250 Силовой шкаф для установки до 4 силовых блоков 50/62.5кВА, Макс мощность 25 | шт | 2 |
| 13 | ЭС | ИБП | ИМПУЛЬС |  |  | Шкаф аккумуляторных батарей Batt. 100Ah W, in 800 mm cabinet (432V) Батарейная емкость 432 В / 100 А | шт | 4 |
| 14 | ЭС | ИБП | Rem | PDU Rem-2MC |  | PDU Rem-2MC | шт | 30 |
| 15 | ЭС | ИБП | YELLOW | HRL 12-400W |  | Батарея аккумуляторная YELLOW HRL 12-400W | Шт | 144 |
| 16 | КСБ | ПТ | Рубеж | РУБЕЖ-2ОП |  | Прибор приемно-контрольный и управления «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3 пожарный адреcный | шт | 1 |
| 17 | КСБ | ПТ | Рубеж | R3-Рубеж-ПДУ-ПТ |  | Пульт дистанционного управления R3-Рубеж-ПДУ-ПТ | шт | 2 |
| 18 | КСБ | ПТ | Рубеж | РМ-1С-R3 |  | Адресный релейный модуль РМ-1С-R3 | шт | 2 |
| 19 | КСБ | ПТ | ГК "РУБЕЖ" | ИП 212-64 |  | Извещатель пожарный ИП 212-64 прот.R3 Рубеж | шт | 13 |
| 20 | КСБ | ПТ | Комплект стройсервис | ИО 102-20 А2П |  | Извещатель охранный ИО 102-20 А2П (2) | Шт | 2 |
| 21 | КСБ | ПТ | Рубеж | ОПОП 2-35 |  | Оповещатель звуковой Рубеж ОПОП 2-35, 12В | Шт | 2 |
| 22 | КСБ | ПТ | Рубеж | УПН |  | Устройство подключения нагрузки Рубеж УПН | шт | 10 |
| 23 | КСБ | ПТ | Рубеж | МПТ-1 |  | Модуль автоматики пожаротушения МПТ-1 прот.R3 | Шт | 2 |
| 24 | КСБ | ПТ | Рубеж | ЭДУ-ПТ |  | Элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ Рубеж | Шт | 2 |
| 25 | КСБ | ПТ | TANTOS | ББП-20 |  | Блок питания TANTOS ББП-20 TS | Шт | 3 |
| 26 | КСБ | ПТ | Рубеж | Свирель-24V |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Свирель-24V | шт | 2 |
| 27 | КСБ | ПТ | Рубеж | ИВЭПР 12/5 2*7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 2*7 | шт | 1 |
| 28 | КСБ | ПТ | Delta | DT-1207 |  | Батарея аккумуляторная Delta DT-1207 12V/7AH | шт | 2 |
| 29 | КСБ | ПТ | Электротехника и Автоматика |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Выход" | шт | 2 |
| 30 | КСБ | ПТ | Электротехника и Автоматика |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Газ уходи" | шт | 6 |
| 31 | КСБ | ПТ | Электротехника и Автоматика |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Автоматика отключена" | шт | 2 |
| 32 | КСБ | ПТ | Электротехника и Автоматика |  |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Газ не входи" U-пит.24В, Iпотр.20мА; IP55 | шт | 2 |
| 33 | КСБ | ПТ | ЗАО НВП "Болид" | МП 24/12В |  | Модуль преобразователя МП 24/12В | шт | 2 |
| 34 | КСБ | ПТ | Security Force | SF 1207 |  | Батарея аккумуляторная Security Force SF 1207 | шт | 3 |
| 35 | КСБ | ПТ | НПО Пожарная автоматика |  |  | Сигнализатор давления газовый СДГ | шт | 2 |
| 36 | КСБ | ПТ | НПО Пожарная автоматика | 60-80-40-Л-ЭР |  | Модуль пожаротушения МПГ 60-80-40-Л-ЭР | Шт | 3 |
| 37 | КСБ | ПТ | НПО Пожарная автоматика |  |  | Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль | кг | 86 |
| 38 | КСБ | ПТ | Рубеж | 513-10 |  | УДП 513-10 ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ (желтый) | шт | 2 |
| 39 | КСБ | ПТ | НПО Пожарная автоматика |  |  | Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль | кг | 216 |
| 40 | КСБ | ПТ | Рубеж | РМ-4-R3 |  | Модуль релейный РМ-4-R3, адресный, РУБЕЖ | шт | 4 |
| 41 | КСБ | ПТ | Рубеж | МДУ-1С-R3 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1С-R3 Рубеж | шт | 2 |
| 42 | КСБ | ПТ |  | ИО 102-40 Б3П |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-40 Б3П (3) | Шт | 3 |
| 43 | КСБ | ПТ | Изметалла | ОК.EI60.НО.ОПР.160 |  | Клапан огнезадерж эл/мех привод с возвр пруж | шт | 2 |
| 44 | КСБ | ПТ | Shuft Universe | RVX-250 |  | Приточно-вытяжная вентиляционная установка Shuft Universe RVX-250 inv | шт | 1 |
| 45 | КСБ | СКУД | Perco | PERCo-CL15.3D |  | Контроллер замка PERCo-CL15.3D со встроенным считывателем для карт формата EMM и HID черный | шт | 4 |
| 46 | КСБ | СКУД | Tantos | TS-MAGIC White |  | Сенсорная кнопка выхода Tantos TS-MAGIC White | шт | 4 |
| 47 | КСБ | СКУД | Smartec | ST-ER115 |  | Устройство разблокировки двери ST-ER115 с восстанавливаемой вставкой | шт | 4 |
| 48 | КСБ | СКУД | Олевс | М1-300 |  | Замок электромагнитный Олевс М1-300 с уголком (белый) | шт | 4 |
| 49 | КСБ | СКУД | TANTOS | ББП-20 TS |  | Блок питания TANTOS ББП-20 TS | шт | 3 |
| 50 | КСБ | СКУД | TANTOS | TS-DC120 |  | Доводчик дверной TS-DC120 Freeze белый | шт | 2 |
| 51 | КСБ | СОТ | Hikvision | DS-2CD2123G2-IU |  | Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm) 2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой | шт | 6 |
| 52 | КСБ | СОТ | Hikvision | DS-2CD2T23G2-4 |  | Видеокамера Hikvision [DS-2CD2T23G2-4I(2.8mm)] 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой | шт | 6 |
| 53 | АСМУ | АСМУ | Lovato | ATL610 |  | Контроллер Lovato ATL610 | шт | 2 |
| 54 | АСМУ | АСМУ | Lovato | ATLDPS1 |  | Модуль двойного питания Lovato ATLDPS1 для контроля и измерения напряжение на входах контакторов | шт | 2 |
| 55 | АСМУ | АСМУ | Lovato | EXP1013 |  | Изолированный Ethernet интерфейс Lovato EXP1013 | шт | 2 |
| 56 | АСМУ | АСМУ | Lovato | MMD9-C-RSDA |  | Многофункциональное измерительное устройство MMD9-C LCD Дисплей [MMD9-C-RSDA] | шт | 1 |
| 57 | АСМУ | АСМУ | IPC2U | tGW-735i |  | Компактный шлюз tGW-735i Modbus TCP в Modbus RTU/ASCII, PoE 3xRS-485 с изоляцией, кабель питания CA | шт | 1 |
| 58 | АСМУ | АСМУ | MEANWELL | HDR-30-24 |  | Блок питания 24В,1.5А,36Вт HDR-30-24 MEANWELL | шт | 2 |
| 59 | АСМУ | АСМУ | Интеллект модуль | WSensorEnc |  | Датчик протечки воды WSensorEnc | шт | 4 |
| 60 | АСМУ | АСМУ | Интеллект модуль | RS-HT1 |  | Датчик влажности и температуры цифровой RS-HT1 | шт | 14 |
| 61 | АСМУ | АСМУ | Интеллект модуль | HS-RS485 |  | Датчик влажности и температуры окружающей среды HS-RS485 | шт | 3 |
| 62 | АСМУ | АСМУ | Inode | CE-35D |  | Сетевой контролер INode CE-35D - cетевой WEB / SNMP | шт | 1 |
| 63 | АСМУ | АСМУ | SVA | SVA-35D |  | Модуль SVA-35D контроля электрических параметров | шт | 2 |
| 64 | АСМУ | АСМУ | Интеллект модуль | XH-SCT-T36 |  | Разъемный трансформатор тока XH-SCT-T36 600A/100mA | шт | 6 |
| 65 | СКВ | СКВ | Вайбос | ВР3025ФТ |  | Прецизионный кондиционер Вайбос ВР3025ФТ - 25,6 кВт подача вперед, 1200мм, подключения сверху | шт | 6 |
| 66 | СКВ | СКВ | GREE | GUD160ZD1/B-S |  | Внутренний напольно-потолочный блок U match inverter GREE R32 GUD160ZD1/B-S in | шт | 2 |
| 67 | СКВ | СКВ | GREE | GUD160W1/NhB-X |  | Наружный блок U match inverter GREE R32 GUD160W1/NhB-X (380) ex | шт | 2 |
| 68 | СКВ | СКВ | СРК | СРК-2.3У |  | Согласователь работы кондиционеров СРК-2.3У | шт | 1 |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ | # ЗАКАЗЧИК # ПАО «Ростелеком» ________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 5 к Договору

на оказание услуг

№ ___________

# ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

- Список терминов и определений:

  - Сервисный центр – служба технической поддержки Исполнителя.

  - Ответственный – специалист Исполнителя, назначенный для решения Заявки.

  - Рабочий день – промежуток времени с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по Московскому времени за исключением выходных и праздничных дней, согласно законодательству Российской федерации.

  - Рабочий час – астрономический час в пределах Рабочего дня.

  - Нерабочее время – промежуток времени с понедельника по пятницу с 17:00 до 8:00 по Московскому времени, а также выходные и праздничные дни, согласно законодательству Российской Федерации.

  - Работоспособность – оборудование считается работоспособным при его работе с сохранением основных технических параметров, указанных в технической документации, выполнение которых обеспечивает нормальное применение оборудования по назначению и использование для выполнения необходимых функций.

  - Время обслуживания – режим времени, в рамках которого Исполнитель предоставляет Услуги. Время обслуживания определяется Услугой. Варианты времени обслуживания:

- 8х5 – работа над заявкой ведется в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (UTC +3:00), за исключением выходных дней и общероссийских праздников;

- 24х7 – работа над заявкой ведется круглосуточно.

  - Время прибытия – время, в течение которого ответственный инженер со стороны Исполнителя прибудет на Объект с целью диагностики или восстановления работоспособности оборудования или программного обеспечения СИО КЦОД. Отсчет Времени прибытия начинается с момента принятия решения Исполнителем о невозможности устранения неисправности Удаленным способом, а также подтверждения со стороны Заказчика готовности допустить инженера (ов) Исполнителя на Объект.

  - Периодичность выполнения устанавливает периодичность оказания услуг. Конкретная дата проведения работ устанавливается разделом 5 Технического задания.

  - Приоритет – параметр, отражающий важность инцидента для бизнеса и пользователя. Приоритет определяется представителем Заказчика путем оценки влияния проблемы на работоспособность систем при подаче Заявки в соответствии со следующим описанием:

- Критичный приоритет – оборудование и (или) программное обеспечение СИО КЦОД не работает, что приводит к остановке всех или одной из обслуживаемых систем.

- Высокий приоритет – частично нарушена работоспособность, либо значительно снижена отказоустойчивость или производительность оборудования и (или) программное обеспечение СИО КЦОД, но при этом создается критическая ситуация, при которой полная потеря работоспособности всего технологического процесса Заказчика может произойти в любой момент.

- Средний приоритет – незначительно нарушена работоспособность, либо производительность оборудования и (или) программное обеспечение СИО КЦОД, что не оказывает влияния на бизнес Заказчика.

ПРИМЕЧАНИЕ: заявленный Заказчиком при открытии Заявки приоритет может быть изменен специалистом Исполнителя в случае уточнения в ходе выполнения Заявки фактического влияния заявленной проблемы на работоспособность оборудования и (или) программного обеспечения, а также в случае снижения влияния проблемы на работоспособность системы.

  - Способ обработки Заявок – возможные способы обработки заявок определяются заказанной Услугой. В случае, если Услугой предусмотрено несколько способов обработки заявок, то способ выбирается ответственным инженером Исполнителя.

- Дистанционно – при данном способе работы над заявкой взаимодействие Исполнителя и Заказчика осуществляется по электронной почте и телефону.

- Удалённо – при данном способе работа над заявкой осуществляется с помощью удалённого доступа к ресурсам заказчика.

- Выезд – работа над заявкой выполняется на месте эксплуатации оборудования и (или) программного обеспечения.

- Программа технического обслуживания и поддержки:

| Объем услуг | - Сервисный Центр - Выделенный персональный куратор договора - Консультации - Восстановление работоспособности оборудования - Профилактическое обслуживание |
| --- | --- |
| Сервисный центр | Время обслуживания: 24х7 Услуга включает в себя учет заявок от Заказчика, а также гарантирует удаленный мониторинг жизнедеятельности ЦОД посредством подключения к системе управления. В случае выявления предаварийной ситуации, а также последствий аварии, инициируют процедуру регистрации и обработки инцидента без ожидания Заявки от Заказчика. |
| Выделенный персональный куратор договора | Для решения любых вопросов, связанных с оказанием услуг Заказчику, выделяется персональный куратор договора, помогающий и решающий любые выходящие за рамки текущего обслуживания вопросы, контролирующий выполнение условий договора и отвечающий за своевременное предоставление плановых услуг. |
| Консультации | Время обслуживания: 24х7 Способы обработки заявок: дистанционно Услуга предоставляет возможность получения консультаций инженеров по различным техническим вопросам, связанным с эксплуатацией оборудования. |
| Время прибытия | Время прибытия: Для заявок критичного приоритета - в течение одного календарного дня. Для заявок высокого приоритета - в течение пяти рабочих дней. Для заявок среднего приоритета – не позднее даты очередного планового технического обслуживания. |
| Восстановление работоспособности оборудования | Время обслуживания: 24х7 Приоритет SLA; Критичный; Высокий; Средний. Время прибытия; в течение 4 (четырех) часов; в течение 5 (Пяти) рабочих дней; не позднее даты очередного планового технического обслуживания. В случае наступления инцидента с критичным приоритетом Исполнитель предпринимает все доступные меры для обеспечения кратчайших сроков прибытия инженера на Объект.. Способы обработки заявок: дистанционно, удалённо, выезд Услуга включает в себя: - проведение диагностики состояния систем при получении заявки от Заказчика о неисправности оборудования; - поиск и локализацию неисправностей оборудования, программного обеспечения и конфигураций; - восстановление монтажных соединений, устранение механических повреждений; - ремонт или замену вышедшего из строя элемента оборудования; - тестирование и настройку оборудования. Настройка оборудования заключается в проверке работоспособности оборудования и его наладке до достижения основных параметров, указанных в технической документации. |
| Профилактическое обслуживание | Время обслуживания: 8x5 Периодичность: приведена в Приложении № 3 к Договору Способы обработки заявок: выезд Услуга включает в себя: - проведение диагностических работ с целью установления текущего состояния оборудования; - проведение профилактических работ. Требования к перечню работ при проведении профилактического обслуживания оборудования приведены в Приложении № 3 к Договору; - замену расходных материалов, при необходимости; - предоставление отчета для информирования Заказчика о результатах обслуживания, проводимого Исполнителем. |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ # ________________________ | # ЗАКАЗЧИК # ПАО «Ростелеком» # ________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 6 к Договору

на оказание услуг

№ ______________

# ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Система инженерного обеспечения | Тип профилактического обслуживания | Перечень регламентных мероприятий | Периодичность проведения регламентных мероприятий, раз/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СКВ | ТО СКВ | Проверка соответствия помещения, предъявляемым требованиям (чистота, герметичность помещения, наличие разделения воздушных потоков/коридоров, соответствие размеров для проведения ТО на оборудовании), проверка подключения кондиционеров к ИБП. | 4 |
| 2 | СКВ | ТО СКВ | Проверка - протяжка креплений агрегатов (внутренний блок, наружный блок, трассы хладоносителя- фреона, трубопровод системы отвода конденсата, кабели электропитания и т.д.) к несущим конструкциям. | 4 |
| 3 | СКВ | ТО СКВ | Проверка - протяжка креплений подвижных элементов агрегатов в составе системы (вентиляторы, двигатели вентиляторов, компрессоров, увлажнителей и распределительных устройств, дренажных помп, насосов) | 4 |
| 4 | СКВ | ТО СКВ | Проверка на люфт в подшипниках подвижных элементов , наличие посторонних вибраций агрегатов в составе системы. | 4 |
| 5 | СКВ | ТО СКВ | Проверка на характер рабочего шума оборудования (вентилятор, насос, компрессор) | 4 |
| 6 | СКВ | ТО СКВ | Визуальная проверка теплообменников испарителя и конденсатора на предмет механических повреждений, замятых ламелей оребрения теплообменника. При наличии механических повреждений фиксация на фото, исправление деффекта. | 4 |
| 7 | СКВ | ТО СКВ | Проверка состояния теплоизоляции на трубопроводах систем. | 4 |
| 8 | СКВ | ТО СКВ | Визуальная проверка состояния плат, электронных и силовых компонентов, пускателей, датчиков. | 4 |
| 9 | СКВ | ТО СКВ | Очистка плат, электронных и силовых компонентов, пускателей, датчиков с помощью струи сжатого воздуха – раз в год. | 1 |
| 10 | СКВ | ТО СКВ | Проверка актуальности версии ПО оборудования , обновление и настройка параметров по необходимости. | 4 |
| 11 | СКВ | ТО СКВ | Проверка - протяжка всех электрических резьбовых соединений. | 2 |
| 12 | СКВ | ТО СКВ | Замер входного напряжения и сравнение с паспортными значениями, в виде таблицы. Фиксация на фото каждого замера с видимым результатом и местом замера; | 2 |
| 13 | СКВ |  | Замер рабочих токов на включенном оборудовании и сравнение с паспортными значениями, в виде таблицы ( включение в ручном режиме агрегатов на максимальную производительность для проведения замера). | 2 |
| 14 | СКВ | ТО СКВ | Проверка – протяжка всех резьбовых соединений агрегатов (соединения блоков, ресивер, фильтр-осушитель, соединения датчиков/реле, элементы зимнего комплекта, вентиля Rotalock, наличие прокладок на защитных колпачках клапанов Шредера) | 2 |
| 15 | СКВ | ТО СКВ | Визуальный контроль на наличие мест протечек, масляных пятен на фреонопроводах, контроль герметичности путем обмыливания или с помощью течеискателя. | 4 |
| 16 | СКВ | ТО СКВ | Проверка давления хладагента в виде таблицы ( рабочее низкое давление, рабочее высокое давление) | 4 |
| 17 | СКВ | ТО СКВ | Проверка срабатывания аварийных датчиков давления (низкое и высокое давление), проверка отключения кондиционера путем имитации аварийных сигналов. | 2 |
| 18 | СКВ | ТО СКВ | Проверка состояния влажности фреона в смотровом окне или иными предусмотренными способами и контроль количества фреона в ресивере через смотровое стекло. Проверка наличия потока жидкого фреона при работе кондиционера через смотровое стекло перед ТРВ. | 4 |
| 19 | СКВ | ТО СКВ | Проверка состояния теплообменника испарителя, очистка при необходимости струей сжатого воздуха | 2 |
| 20 | СКВ | ТО СКВ | Проверка состояния теплообменника конденсатора, очистка при необходимости струей воды высокого давления с применением химических средств очистки (при положительных температурах воздуха на улице). | 2 |
| 21 | СКВ | ТО СКВ | Проверка состояния поддона для сбора конденсата на предмет загрязнения , при необходимости очистка. | 4 |
| 22 | СКВ | ТО СКВ | Проверка состояния воздушных фильтров на системе кондиционирования. | 4 |
| 23 | СКВ | ТО СКВ | Замена воздушных фильтров на системах кондиционирования | 1 |
| 24 | СКВ | ТО СКВ | Проверка функционирования элементов узла зимнего пуска. Настройка под текущую тепловую нагрузку и температуру наружного воздуха. | 2 |
| 25 | СКВ | ТО СКВ | Проверка работы вентиляторов конденсаторов воздушного охлаждения. Настройка регулятора оборотов вентиляторов. | 4 |
| 26 | СКВ | ТО СКВ | Очистка поверхностей кондиционеров от пыли, загрязнений | 4 |
| 27 | СКВ | ТО СКВ | Проверка ротации кондиционеров при аварийной ситуации в группе | 4 |
| 28 | СКВ | ТО СКВ | Просмотр журналов событий и данных оборудования с фиксацией аварий и логов периода работы оборудования от последнего до проводимого ТО | 4 |
| 29 | СКВ | ТО СКВ | Проверка количества часов работы воздушных фильтров, вентиляторов, насосов и т.д. в составе систем СКВ | 4 |
| 30 | СКВ | ТО СКВ | Изменение внутренних установочных параметров с фиксацией данных до и после изменения | 4 |
| 31 | СКВ | ТО СКВ | Консультации представителей Заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования | 4 |
| 32 | СКВ | ТО СКВ | Проверка работоспособности дренажной помпы. Проверка (при необходимости очистка) фильтра грубой очистки в дренажной помпе на системе отвода конденсата. | 4 |
| 33 | СКВ | ТО СКВ | Проверка работоспособности элементов систем вентиляции (вентиляторы, клапаны, нагреватель, фильтры). | 4 |
| 34 | СКВ | ТО СКВ | Анализ полученных данных и подготовка отчета, выдача рекомендаций | 4 |
| 35 | ЭС | ТО ИБП | Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям | 2 |
| 36 | ЭС | ТО ИБП | Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП: проверка электрических соединений блоков и узлов; проверка состояния плат и прочих компонентов, проверка работы вентиляторов | 2 |
| 37 | ЭС | ТО ИБП | Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП | 2 |
| 38 | ЭС | ТО ИБП | Проверка основных режимов работы ИБП: нормальный режим; режим работы от батарей; работа в режиме – автоматический by-pass; работа в режиме – ручной by-pass | 2 |
| 39 | ЭС | ТО ИБП | Измерение входных и выходных параметров ИБП: входные напряжения; частота входного напряжения; входные токи; выходные напряжения; частота выходного напряжения; выходные токи | 2 |
| 40 | ЭС | ТО ИБП | Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией выдаваемой на мониторе ИБП и другими системами мониторинга | 2 |
| 41 | ЭС | ТО ИБП | Проверка работы систем мониторинга | 2 |
| 42 | ЭС | ТО ИБП | Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения. Обновление при необходимости | 2 |
| 43 | ЭС | ТО ИБП | Считывание и анализ журналов событий | 2 |
| 44 | ЭС | ТО ИБП | Калибровка параметров измеряемых ИБП (в случае необходимости) | 2 |
| 45 | ЭС | ТО ИБП | Проверка состояния аккумуляторных батарей: визуальный осмотр, по напряжению, по внутреннему сопротивлению | 2 |
| 46 | ЭС | ТО ИБП | Заряд аккумуляторов | 2 |
| 47 | ЭС | ТО ИБП | Проверка инфракрасным термометром, на предмет перегрева, контактов постоянно находящихся под напряжением | 2 |
| 48 | ЭС | ТО ИБП | Составление отчета ТО ИБП | 2 |
| 49 | ЭС | ТО СРП | Визуальный осмотр соединений на предмет отсутствия внешних повреждений | 2 |
| 50 | ЭС | ТО СРП | Визуальный осмотр автоматических переключателей на предмет отсутствия внешних повреждений | 2 |
| 51 | ЭС | ТО СРП | Бесконтактное измерение температуры контактных соединений | 2 |
| 52 | ЭС | ТО СРП | Протяжка болтовых соединений (при необходимости) | 2 |
| 53 | ЭС | ТО СРП | Очистка от пыли | 2 |
| 54 | ЭС | ТО СРП | Анализ силовой загрузки устройств | 2 |
| 55 | ЭС | ТО СРП | Анализ журналов событий активных устройств распределительной сети | 2 |
| 56 | ЭС | ТО СРП | Ведение журнала подключений устройств к распределительной сети | 2 |
| 57 | ЭС | ТО СРП | Составление отчета ТО ЭС | 2 |
| 58 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка генератора, стартера и других систем | 2 |
| 59 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка натяжения и состояния приводного ремня | 2 |
| 60 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка давления масла в системе смазки двигателя | 2 |
| 61 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя | 2 |
| 62 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка уровня охлаждающей жидкости | 2 |
| 63 | ДЭС | ТО ДЭС | Очистка воздушного фильтра | 2 |
| 64 | ДЭС | ТО ДЭС | Замена масла | 1 |
| 65 | ДЭС | ТО ДЭС | Замена масляных фильтров | 1 |
| 66 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка системы отвода картерных газов | 1 |
| 67 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка состояния аккумуляторных батарей и их клемм | 2 |
| 68 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка плотности затяжки соединений и хомутов | 2 |
| 69 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка и регулировка режима холостого хода | 2 |
| 70 | ДЭС | ТО ДЭС | Замена фильтрующих элементов топливных фильтров | 1 |
| 71 | ДЭС | ТО ДЭС | Замена воздушных фильтров | 1 |
| 72 | ДЭС | ТО ДЭС | Составление отчета ТО ДЭС | 2 |
| 73 | АСМУ | ТО АСМУ | Автоматизация системы вентиляции. Внешний осмотр составных частей автоматики системы на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, загрязнений. | 2 |
| 74 | АСМУ | ТО АСМУ | Автоматизация системы вентиляции. Проверка соответствия показаний датчиков системы. | 2 |
| 75 | АСМУ | ТО АСМУ | Щит ЩАУ. Внешний осмотр элементов щита на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, загрязнений. Устранение выявленных недостатков. | 2 |
| 76 | АСМУ | ТО АСМУ | Щит ЩАУ. Протяжка винтовых клеммных соединений. | 2 |
| 77 | АСМУ | ТО АСМУ | Щит ЩАУ. Тепловизионный контроль силовых соединений, тепловизионный контроль пространства внутри щита (при необходимости). | 2 |
| 78 | АСМУ | ТО АСМУ | Щит ЩАУ. Контроль входных электрических параметров электроснабжения. | 2 |
| 79 | АСМУ | ТО АСМУ | Щит ЩАУ. Контроль выходных электрических параметров цепей контроля и управления. | 2 |
| 80 | КСБ | ТО ПТ | Внешний осмотр электротехнических частей системы на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.д. | 4 |
| 81 | КСБ | ТО ПТ | Внешний осмотр технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом, манометров, весовых устройств, распределительных устройств и т.д. на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.д. | 4 |
| 82 | КСБ | ТО ПТ | Чистка извещателей. | 4 |
| 83 | КСБ | ТО ПТ | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 4 |
| 84 | КСБ | ТО ПТ | Оценка состояния и контроль степени заряженности аккумуляторов. | 4 |
| 85 | КСБ | ТО ПТ | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части.) | 4 |
| 86 | КСБ | ТО ПТ | Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 4 |
| 87 | КСБ | ТО СОТ | Проверка состояния крепления и внешнего вида оборудования. | 4 |
| 88 | КСБ | ТО СОТ | Очистка защитных кожухов видеокамер | 4 |
| 89 | КСБ | ТО СОТ | Диагностика средств управления и контроль функционирования системы. Настройки камер, проверка веб-доступа. Проверка доступа и настроек видеокамер по IP-адресу. | 4 |
| 90 | КСБ | ТО СКУД | Проведение внешнего осмотра на соответствие состава СКУД перечню закреплённого за объектом оборудования, выявление и устранение механических дефектов элементов оборудования и коммуникаций. Проверка креплений установленного оборудования. | 4 |
| 91 | КСБ | ТО СКУД | Очистка оборудования от пыли и загрязнений | 4 |
| 92 | КСБ | ТО СКУД | Проверка работы кнопок запроса на выход | 4 |
| 93 | КСБ | ТО СКУД | Проверка работы восстанавливаемых кнопок аварийной разблокировки двери. | 4 |
| 94 | КСБ | ТО СКУД | Проверка работы считывателя. | 4 |
| 95 | КСБ | ТО СКУД | Проверка работы устройства разблокировки двери c ключом. | 4 |
| 96 | КСБ | ТО СКУД | Проверка работы разблокировки двери по сигналу "Пожар". | 4 |
| 97 | КСБ | ТО СКУД | Проверка работы доводчика, ручки антипаника, механических замков | 4 |
| 98 | КСБ | ТО СБ | Проведение внешнего осмотра на соответствие состава ОС перечню закреплённого за объектом оборудования, выявление и устранение механических дефектов элементов оборудования и коммуникаций. Проверка креплений установленного оборудования. | 4 |
| 99 | КСБ | ТО СБ | Очистка оборудования от пыли и загрязнений | 4 |
| 100 | КСБ | ТО СБ | Проверка постановки на охрану с пульта и приемно-контрольного прибора. | 4 |
| 101 | КСБ | ТО СБ | Проверка работы охранных извещателей (магнитоконтактного и комбинированных). | 4 |
| 102 | КСБ | ТО СБ | Проверка работы наружнего свето-звукового оповещателя. | 4 |
| 103 | КСБ | ТО СБ | Проверка источников резервного и бесперебойного питания, переход на резервное питание | 4 |
| 104 | КСБ | ТО СБ | Оценка состояния и контроль степени заряженности аккумуляторов. | 4 |
| 105 | КСБ | ТО СБ | Составление отчета. | 4 |
| 106 | ДЭС | ТО ДЭС ПТ | Внешний осмотр электротехнических частей системы на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.д. | 4 |
| 107 | ДЭС | ТО ДЭС ПТ | Внешний осмотр технологической части на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.д. | 4 |
| 108 | ДЭС | ТО ДЭС ПТ | Чистка извещателей. | 4 |
| 109 | ДЭС | ТО ДЭС ПТ | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 4 |
| 110 | ДЭС | ТО ДЭС ПТ | Оценка состояния и контроль степени заряженности аккумуляторов. | 4 |
| 111 | ДЭС | ТО ДЭС ПТ | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части.) | 4 |
| 112 | ДЭС | ТО ДЭС ПТ | Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 4 |
| 113 | ДЭС | ТО ДЭС СБ | Проведение внешнего осмотра на соответствие состава ОС перечню закреплённого за объектом оборудования, выявление и устранение механических дефектов элементов оборудования и коммуникаций. Проверка креплений установленного оборудования. | 4 |
| 114 | ДЭС | ТО ДЭС СБ | Очистка оборудования от пыли и загрязнений | 4 |
| 115 | ДЭС | ТО ДЭС СБ | Проверка постановки на охрану со считывателя. | 4 |
| 116 | ДЭС | ТО ДЭС СБ | Проверка работы охранного извещателя. | 4 |
| 117 | ДЭС | ТО ДЭС СБ | Проверка работы наружного свето-звукового оповещателя. | 4 |
| 118 | ДЭС | ТО ДЭС СБ | Проверка источников резервного и бесперебойного питания, переход на резервное питание | 4 |
| 119 | ДЭС | ТО ДЭС СБ | Оценка состояния и контроль степени заряженности аккумуляторов. | 4 |

Приложение № 7 к Договору

на оказание услуг

№ ______________

Форма Заявки на оказание Услуг

# Начало формы

# Заявка на оказание Услуг №__

г. Владимир                                                                  “___” __________  202__г.

к Договору на оказание услуг № _____ от “___” __________  20_г. между ПАО «Ростелеком»  и _____________, далее именуемому "Договор"

ПАО «Ростелеком»,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и ________, далее именуемое "Исполнитель", в лице ________, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", подписали настоящий документ о том, что Заказчик поручает Исполнителю оказать Услуги:

| № | Наименование Услуг | Содержание Услуг | Объем/Количество Услуг | Отчетные документы/Результаты оказания Услуг (при необходимости) | Стоимость единицы Услуги с НДС* | Стоимость Услуг с НДС | Срок начала оказания Услуг | Срок окончания оказания Услуг | Место/ Адрес оказания Услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*согласно Спецификации (Приложение № 8 к Договору).

- Услуги должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании к Договору.

- [Добавить при необходимости] Срок предоставления информации об Услугах Заказчиком _______.

- [Добавить при необходимости] Иные условия:____________(указать).

- Порядок сдачи-приемки Услуг (согласно Условиям Договора/иные – указать):

- Итого стоимость Услуг Исполнителя по настоящей Заявке составляет _(__) рублей __ копеек с НДС, включая вознаграждение за отчуждение/ предоставление права на результаты интеллектуальной деятельности.

- Во всем, не урегулированном настоящей Заявкой, Стороны руководствуются условиями Договора.

| # ИСПОЛНИТЕЛЬ # ________________ / ________________ |  |  | # ЗАКАЗЧИК # ______________ / _____________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Окончание формы

Форма согласована

| ИСПОЛНИТЕЛЬ # ________________________ | # ЗАКАЗЧИК # ПАО «Ростелеком» # ________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 8 к Договору

на оказание услуг

№

Спецификация.

«Максимальная цена 1 (одной) единицы Услуги по отдельным категориям».

Предельная (максимальная) цена единицы оказания Услуг:

| № | Наименование Услуг | Максимальная цена 1 (одной) единицы Услуги, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 1 | Техническое обслуживание и поддержка оборудования СИО КЦОД (за 3 месяца обслуживания) | 532 000,00 |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ # ________________________ | # ЗАКАЗЧИК # ПАО «Ростелеком» # ________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 9 к Договору

на оказание услуг №

Спецификация ЗИП

| № | СИО | Подсистема | Производитель | Партномер | Наименование оборудования | Ед-ца измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭС | ЭС | GAUSS | 843425336 | Светильник светодиодный линейный пылевлагозащищенный LED ДСП 36 Вт 3630 Лм 6500К 1170х60х55 мм IP65 | шт | 5 |
| 2 | ЭС | ЭС | EKF | dpa-204 | Светильник аварийного освещения SAFEWAY-40P пост. Действия LED Proxima dpa-204 EKF | шт | 1 |
| 3 | КСБ | ПТ | Delta | DT-1207 | Батарея аккумуляторная Delta DT-1207 12V/7AH | шт | 2 |
| 4 | КСБ | ПТ | Security Force | SF 1207 | Батарея аккумуляторная Security Force SF 1207 | шт | 3 |

Стоимость ЗИП входит в общую стоимость Договора и приобретается Исполнителем после подписания Договора.

ЗИП пополняется по мере расходования без изменения стоимости договора. ЗИП хранится у Исполнителя с возможностью передачи на хранение Заказчику по согласованию Сторон, что оформляется Актом передачи на ответственное хранение.

По окончанию оказания услуг по Договору, Заказчик обязан принять неизрасходованные ЗИП у Исполнителя по акту приема-передачи.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ # ________________________ | # ЗАКАЗЧИК # ПАО «Ростелеком» # ________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 10 к Договору

на оказание услуг

№

# ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ РАБОТ

| № | Система инженерного обеспечения | Тип профилакти-ческого обслужива-ния | Перечень регламентных мероприятий | Периодичность проведения регламентных мероприятий, раз/год | Работы проведены (да, нет или частично (причина)) | Измеренные значения параметров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СКВ | ТО СКВ | Проверка соответствия помещения, предъявляемым требованиям (чистота, герметичность помещения, наличие разделения воздушных потоков/коридоров, соответствие размеров для проведения ТО на оборудовании), проверка подключения кондиционеров к ИБП. | 4 |  |  |
| 2 | СКВ | ТО СКВ | Проверка - протяжка креплений агрегатов (внутренний блок, наружный блок, трассы хладоносителя-фреона, трубопровод системы отвода конденсата, кабели электропитания и т.д.) к несущим конструкциям. | 4 |  |  |
| 3 | СКВ | ТО СКВ | Проверка - протяжка креплений подвижных элементов агрегатов в составе системы (вентиляторы, двигатели вентиляторов, компрессоров, увлажнителей и распределительных устройств, дренажных помп, насосов) | 4 |  |  |
| 4 | СКВ | ТО СКВ | Проверка на люфт в подшипниках подвижных элементов , наличие посторонних вибраций агрегатов в составе системы. | 4 |  |  |
| 5 | СКВ | ТО СКВ | Проверка на характер рабочего шума оборудования (вентилятор, насос, компрессор) | 4 |  |  |
| 6 | СКВ | ТО СКВ | Визуальная проверка теплообменников испарителя и конденсатора на предмет механических повреждений, замятых ламелей оребрения теплообменника. При наличии механических повреждений фиксация на фото, исправление дефекта. | 4 |  |  |
| 7 | СКВ | ТО СКВ | Проверка состояния теплоизоляции на трубопроводах систем. | 4 |  |  |
| 8 | СКВ | ТО СКВ | Визуальная проверка состояния плат, электронных и силовых компонентов, пускателей, датчиков. | 4 |  |  |
| 9 | СКВ | ТО СКВ | Очистка плат, электронных и силовых компонентов, пускателей, датчиков с помощью струи сжатого воздуха – раз в год. | 1 |  |  |
| 10 | СКВ | ТО СКВ | Проверка актуальности версии ПО оборудования , обновление и настройка параметров по необходимости, по согласованию с заказчиком | 4 |  |  |
| 11 | СКВ | ТО СКВ | Проверка - протяжка всех электрических резьбовых соединений. | 2 |  |  |
| 12 | СКВ | ТО СКВ | Замер входного напряжения и сравнение с паспортными значениями, в виде таблицы. Фиксация на фото каждого замера с видимым результатом и местом замера; | 2 |  |  |
| 13 | СКВ | ТО СКВ | Замер рабочих токов на включенном оборудовании и сравнение с паспортными значениями, в виде таблицы ( включение в ручном режиме агрегатов на максимальную производительность для проведения замера). | 2 |  |  |
| 14 | СКВ | ТО СКВ | Проверка – протяжка всех резьбовых соединений агрегатов (соединения блоков, ресивер, фильтр-осушитель, соединения датчиков/реле, элементы зимнего комплекта, наличие прокладок на защитных колпачках клапанов Шредера) | 2 |  |  |
| 15 | СКВ | ТО СКВ | Визуальный контроль на наличие мест протечек, масляных пятен на фреонопроводах, контроль герметичности путем обмыливания или с помощью течеискателя. | 4 |  |  |
| 16 | СКВ | ТО СКВ | Проверка давления хладагента в виде таблицы ( рабочее низкое давление, рабочее высокое давление) | 4 |  |  |
| 17 | СКВ | ТО СКВ | Проверка срабатывания аварийных датчиков давления (низкое и высокое давление), проверка отключения кондиционера путем имитации аварийных сигналов. | 2 |  |  |
| 18 | СКВ | ТО СКВ | Проверка состояния влажности фреона в смотровом окне и контроль количества фреона в ресивере через смотровое стекло или иным предусмотренным способом. Проверка наличия потока жидкого фреона при работе кондиционера через смотровое стекло перед ТРВ. | 4 |  |  |
| 19 | СКВ | ТО СКВ | Проверка состояния теплообменника испарителя, очистка при необходимости струей сжатого воздуха | 2 |  |  |
| 20 | СКВ | ТО СКВ | Проверка состояния теплообменника конденсатора, очистка при необходимости струей воды высокого давления с применением химических средств очистки (при положительных температурах воздуха на улице). | 2 |  |  |
| 21 | СКВ | ТО СКВ | Проверка состояния поддона для сбора конденсата на предмет загрязнения, при необходимости очистка. | 4 |  |  |
| 22 | СКВ | ТО СКВ | Проверка состояния воздушных фильтров на системе кондиционирования. | 4 |  |  |
| 23 | СКВ | ТО СКВ | Замена воздушных фильтров на системах кондиционирования | 1 |  |  |
| 24 | СКВ | ТО СКВ | Проверка функционирования элементов узла зимнего пуска. Настройка под текущую тепловую нагрузку и температуру наружного воздуха. | 2 |  |  |
| 25 | СКВ | ТО СКВ | Проверка работы вентиляторов конденсаторов воздушного охлаждения. Настройка регулятора оборотов вентиляторов. | 4 |  |  |
| 26 | СКВ | ТО СКВ | Очистка поверхностей кондиционеров от пыли, загрязнений | 4 |  |  |
| 27 | СКВ | ТО СКВ | Проверка ротации кондиционеров при аварийной ситуации в группе | 4 |  |  |
| 28 | СКВ | ТО СКВ | Просмотр журналов событий и данных оборудования с фиксацией аварий и логов периода работы оборудования от последнего до проводимого ТО | 4 |  |  |
| 29 | СКВ | ТО СКВ | Проверка количества часов работы воздушных фильтров, вентиляторов, насосов, компрессоров и т.д. в составе систем СКВ | 4 |  |  |
| 30 | СКВ | ТО СКВ | Изменение внутренних установочных параметров с фиксацией данных до и после изменения | 4 |  |  |
| 31 | СКВ | ТО СКВ | Консультации представителей Заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования, а так же дублирование этой информации ответственным лицам заказчика в электронном виде | 4 |  |  |
| 32 | СКВ | ТО СКВ | Проверка работоспособности дренажной помпы. Проверка (при необходимости очистка) фильтра грубой очистки в дренажной помпе на системе отвода конденсата. | 4 |  |  |
| 33 | СКВ | ТО СКВ | Проверка работоспособности элементов систем вентиляции (вентиляторы, клапаны, нагреватель, фильтры). | 4 |  |  |
| 34 | СКВ | ТО СКВ | Анализ полученных данных и подготовка отчета, выдача рекомендаций | 4 |  |  |
| 35 | ЭС | ТО ИБП | Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям | 2 |  |  |
| 36 | ЭС | ТО ИБП | Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП: проверка электрических соединений блоков и узлов; проверка состояния плат и прочих компонентов, проверка работы вентиляторов | 2 |  |  |
| 37 | ЭС | ТО ИБП | Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП | 2 |  |  |
| 38 | ЭС | ТО ИБП | Проверка основных режимов работы ИБП: нормальный режим; режим работы от батарей; работа в режиме – автоматический by-pass; работа в режиме – ручной by-pass | 2 |  |  |
| 39 | ЭС | ТО ИБП | Измерение входных и выходных параметров ИБП: входные напряжения; частота входного напряжения; входные токи; выходные напряжения; частота выходного напряжения; выходные токи | 2 |  |  |
| 40 | ЭС | ТО ИБП | Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией выдаваемой на мониторе ИБП и другими системами мониторинга | 2 |  |  |
| 41 | ЭС | ТО ИБП | Проверка работы систем монитроинга | 2 |  |  |
| 42 | ЭС | ТО ИБП | Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения. Обновление при необходимости | 2 |  |  |
| 43 | ЭС | ТО ИБП | Считывание и анализ журналов событий оборудования | 2 |  |  |
| 44 | ЭС | ТО ИБП | Калибровка параметров измеряемых ИБП (в случае необходимости) | 2 |  |  |
| 45 | ЭС | ТО ИБП | Проверка состояния аккумуляторных батарей: визуальный осмотр, по напряжению, по внутреннему сопротивлению | 2 |  |  |
| 46 | ЭС | ТО ИБП | Заряд аккумуляторов | 2 |  |  |
| 47 | ЭС | ТО ИБП | Проверка инфракрасным термометром, на предмет перегрева, контактов постоянно находящихся под напряжением | 2 |  |  |
| 48 | ЭС | ТО ИБП | Составление отчета ТО ИБП | 2 |  |  |
| 49 | ЭС | ТО СРП | Визуальный осмотр соединений на предмет отсутствия внешних повреждений | 2 |  |  |
| 50 | ЭС | ТО СРП | Визуальный осмотр автоматических переключателей на предмет отсутствия внешних повреждений | 2 |  |  |
| 51 | ЭС | ТО СРП | Бесконтактное измерение температуры контактных соединений | 2 |  |  |
| 52 | ЭС | ТО СРП | Протяжка болтовых соединений (при необходимости) | 2 |  |  |
| 53 | ЭС | ТО СРП | Очистка от пыли | 2 |  |  |
| 54 | ЭС | ТО СРП | Анализ силовой загрузки устройств | 2 |  |  |
| 55 | ЭС | ТО СРП | Анализ журналов событий активных устройств распределительной сети | 2 |  |  |
| 56 | ЭС | ТО СРП | Ведение журнала подключений устройств к распределительной сети | 2 |  |  |
| 57 | ЭС | ТО СРП | Составление отчета ТО ЭС | 2 |  |  |
| 58 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка генератора, стартера и других систем | 2 |  |  |
| 59 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка натяжения и состояния приводного ремня | 2 |  |  |
| 60 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка давления масла в системе смазки двигателя | 2 |  |  |
| 61 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя | 2 |  |  |
| 62 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка уровня охлаждающей жидкости | 2 |  |  |
| 63 | ДЭС | ТО ДЭС | Очистка воздушного фильтра | 2 |  |  |
| 64 | ДЭС | ТО ДЭС | Замена масла | 1 |  |  |
| 65 | ДЭС | ТО ДЭС | Замена масляных фильтров | 1 |  |  |
| 66 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка системы отвода картерных газов | 1 |  |  |
| 67 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка состояния аккумуляторных батарей и их клемм | 2 |  |  |
| 68 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка плотности затяжки соединений и хомутов | 2 |  |  |
| 69 | ДЭС | ТО ДЭС | Проверка и регулировка режима холостого хода | 2 |  |  |
| 70 | ДЭС | ТО ДЭС | Замена фильтрующих элементов топливных фильтров | 1 |  |  |
| 71 | ДЭС | ТО ДЭС | Замена воздушных фильтров | 1 |  |  |
| 72 | ДЭС | ТО ДЭС | Составление отчета ТО ДЭС | 2 |  |  |
| 73 | АСМУ | ТО АСМУ | Автоматизация системы вентиляции. Внешний осмотр составных частей автоматики системы на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, загрязнений. | 2 |  |  |
| 74 | АСМУ | ТО АСМУ | Щит ЩАУ. Внешний осмотр элементов щита на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, загрязнений. Устранение выявленных недостатков. | 2 |  |  |
| 75 | АСМУ | ТО АСМУ | Щит ЩАУ. Протяжка винтовых клеммных соединений. | 2 |  |  |
| 76 | АСМУ | ТО АСМУ | Щит ЩАУ. Тепловизионный контроль силовых соединений, тепловизионный контроль пространства внутри щита (при необходимости). | 2 |  |  |
| 77 | АСМУ | ТО АСМУ | Щит ЩАУ. Контроль входных электрических параметров электроснабжения. | 2 |  |  |
| 78 | АСМУ | ТО АСМУ | Щит ЩАУ. Контроль выходных электрических параметров цепей контроля и управления. | 2 |  |  |
| 79 | КСБ | ТО ПТ | Внешний осмотр электротехнических частей системы на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.д. | 4 |  |  |
| 80 | КСБ | ТО ПТ | Внешний осмотр технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом, манометров, весовых устройств, распределительных устройств и т.д. на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.д. | 4 |  |  |
| 81 | КСБ | ТО ПТ | Чистка извещателей. | 4 |  |  |
| 82 | КСБ | ТО ПТ | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 4 |  |  |
| 83 | КСБ | ТО ПТ | Оценка состояния и контроль степени заряженности аккумуляторов. | 4 |  |  |
| 84 | КСБ | ТО ПТ | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части.) | 4 |  |  |
| 85 | КСБ | ТО ПТ | Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 4 |  |  |
| 86 | КСБ | ТО СОТ | Проверка состояния крепления и внешнего вида оборудования. | 4 |  |  |
| 87 | КСБ | ТО СОТ | Очистка защитных кожухов видеокамер | 4 |  |  |
| 88 | КСБ | ТО СОТ | Диагностика средств управления и контроль функционирования системы. Настройки камер, проверка веб-доступа. Проверка доступа и настроек видеокамер по IP-адресу. | 4 |  |  |
| 89 | КСБ | ТО СКУД | Проведение внешнего осмотра на соответствие состава СКУД перечню закреплённого за объектом оборудования, выявление и устранение механических дефектов элементов оборудования и коммуникаций. Проверка креплений установленного оборудования. | 4 |  |  |
| 90 | КСБ | ТО СКУД | Очистка оборудования от пыли и загрязнений | 4 |  |  |
| 91 | КСБ | ТО СКУД | Проверка работы кнопок запроса на выход | 4 |  |  |
| 92 | КСБ | ТО СКУД | Проверка работы восстанавливаемых кнопок аварийной разблокировки двери. | 4 |  |  |
| 93 | КСБ | ТО СКУД | Проверка работы считывателя. | 4 |  |  |
| 94 | КСБ | ТО СКУД | Проверка работы устройства разблокировки двери c ключом. | 4 |  |  |
| 95 | КСБ | ТО СКУД | Проверка работы разблокировки двери по сигналу "Пожар". | 4 |  |  |
| 96 | КСБ | ТО СКУД | Проверка работы доводчика, ручки антипаника, механических замков | 4 |  |  |
| 97 | КСБ | ТО СБ | Проведение внешнего осмотра на соответствие состава ОС перечню закреплённого за объектом оборудования, выявление и устранение механических дефектов элементов оборудования и коммуникаций. Проверка креплений установленного оборудования. | 4 |  |  |
| 98 | КСБ | ТО СБ | Очистка оборудования от пыли и загрязнений | 4 |  |  |
| 99 | КСБ | ТО СБ | Проверка постановки на охрану с пульта и приемно-контрольного прибора. | 4 |  |  |
| 100 | КСБ | ТО СБ | Проверка работы охранных извещателей (магнитоконтактного и комбинированных). | 4 |  |  |
| 101 | КСБ | ТО СБ | Проверка работы наружного свето-звукового оповещателя. | 4 |  |  |
| 102 | КСБ | ТО СБ | Проверка источников резервного и бесперебойного питания, переход на резервное питание | 4 |  |  |
| 103 | КСБ | ТО СБ | Оценка состояния и контроль степени заряженности аккумуляторов. | 4 |  |  |
| 104 | КСБ | ТО СБ | Составление отчета. | 4 |  |  |
| 105 | ДЭС | ТО ДЭС ПТ | Внешний осмотр электротехнических частей системы на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.д. | 4 |  |  |
| 106 | ДЭС | ТО ДЭС ПТ | Внешний осмотр технологической части на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.д. | 4 |  |  |
| 107 | ДЭС | ТО ДЭС ПТ | Чистка извещателей. | 4 |  |  |
| 108 | ДЭС | ТО ДЭС ПТ | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 4 |  |  |
| 109 | ДЭС | ТО ДЭС ПТ | Оценка состояния и контроль степени заряженности аккумуляторов. | 4 |  |  |
| 110 | ДЭС | ТО ДЭС ПТ | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части.) | 4 |  |  |
| 111 | ДЭС | ТО ДЭС ПТ | Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 4 |  |  |
| 112 | ДЭС | ТО ДЭС СБ | Проведение внешнего осмотра на соответствие состава ОС перечню закреплённого за объектом оборудования, выявление и устранение механических дефектов элементов оборудования и коммуникаций. Проверка креплений установленного оборудования. | 4 |  |  |
| 113 | ДЭС | ТО ДЭС СБ | Очистка оборудования от пыли и загрязнений | 4 |  |  |
| 114 | ДЭС | ТО ДЭС СБ | Проверка постановки на охрану со считывателя. | 4 |  |  |
| 115 | ДЭС | ТО ДЭС СБ | Проверка работы охранного извещателя. | 4 |  |  |
| 116 | ДЭС | ТО ДЭС СБ | Проверка работы наружного свето-звукового оповещателя. | 4 |  |  |
| 117 | ДЭС | ТО ДЭС СБ | Проверка источников резервного и бесперебойного питания, переход на резервное питание | 4 |  |  |
| 118 | ДЭС | ТО ДЭС СБ | Оценка состояния и контроль степени заряженности аккумуляторов. | 4 |  |  |

Замечания: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ | # ЗАКАЗЧИК # ПАО «Ростелеком» ________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 11 к Договору

на оказание услуг

№

Форма АКТА

# НАЧАЛО ФОРМЫ

# АКТ сдачи –приемки оказанных Услуг по Заявке____

по Договору №___ от___

г. Владимир                                                                           “___” _____ 202__г.

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____, действующ__ на основании ______ от _____  г., с одной стороны, и ______, далее именуемое "Исполнитель", в лице ________, действующ__ на основании ________, с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем в рамках оказания Услуг по Заявке_____ (далее Заявка) оказаны следующие Услуги:

1.1.  перечислить наименование Услуг и результаты оказания Услуг.

К Акту прилагаются Результаты оказания Услуг, предусмотренных условиями Заявки и Договора, включая перечень результатов интеллектуальной деятельности, исключительное право в полном объеме либо право использования на которые передается Заказчику в соответствии с условиями Договора и Заявки.

1.2. Услуги по Заявке оказаны.

2. Стоимость оказанных Услуг согласно условиям Заявки, включая вознаграждение за отчуждение/ предоставление права, составляет___ (__) рублей __ копеек, в т.ч. НДС 22% - _____.

3. Заказчик принял оказанные Услуги.

4.	 Объем и качество оказанных Услуг соответствует/не соответствует требованиям Заявки, Договора.

5. Размер неустойки, подлежащей взысканию составляет ___ (____) рублей __ копеек.

6. Основания применения неустойки: _____________________________.

7. Итоговая стоимость оказанных Услуг по Заявке, включая вознаграждение за отчуждение/ предоставление права, (с учетом неустойки) составляет _______

(________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (22%) - ________________ (________________) рублей __ копеек.

8.	 Подлежит оплате Исполнителю, с учетом ранее выплаченного аванса, сумма _____________ (_________) рублей __ копеек, в том числе НДС 22% - __________ (________) рублей __ копеек.

9. 	Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                     ЗАКАЗЧИК

________________ / ___________                               ___________ / _____________

ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ

| ИСПОЛНИТЕЛЬ # ________________________ | # ЗАКАЗЧИК # ПАО «Ростелеком» # ________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 12 к Договору

на оказание услуг

№

Форма Заявки

# НАЧАЛО ФОРМЫ

# ЗАЯВКА

Дата заявки, от кого заявка (имя, тел., e-mail)

1.Данные конечного заказчика

| Название компании |  |
| --- | --- |
| Местоположение оборудования (с индексом) |  |
| Контактное лицо (с указанием должности) |  |
| Телефон/факс |  |

2. Оборудование

| Тип оборудования |  |
| --- | --- |
| Серийный номер |  |

3. Номер договора на техническую   поддержку

4. Описание проблемы

Составил ______________________

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                     ЗАКАЗЧИК

________________ / ___________                               ___________ / _____________

ОКОНЧАНИЕ ФОРМЫ

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ | # ЗАКАЗЧИК # ПАО «Ростелеком» # ________________________ |
| --- | --- |

Удаленный способ обработки Заявок возможен только в случае предоставления Заказчиком защищенного удаленного доступа к консоли оборудования специалистам Исполнителя.

Стоимость запчастей для восстановления работоспособности оборудования не включена в стоимость Услуг Исполнителя.

Стоимость расходных материалов включена в стоимость Услуг Исполнителя.

Удаленный способ обработки Заявок возможен только в случае предоставления Заказчиком защищенного удаленного доступа к консоли оборудования специалистам Исполнителя.

Стоимость запчастей для восстановления работоспособности оборудования не включена в стоимость Услуг Исполнителя.

Стоимость расходных материалов включена в стоимость Услуг Исполнителя.