|  | Приложение № 1 «Техническое задание» к Документации |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Состав работ:

замена специального оборудования, включая обеспечение работ материалами:

Фильтров-поглотителей ФП-200Т в количестве 3 штук в помещении АТС по адресу: Рязанская область, г. Рязань ул. Бирюзова, д.16, в том числе проверка ЗСГО на герметичность и пусконаладочные работы;

Фильтров-поглотителей ФП-300 в количестве 3 штук в помещении Тульского транспортного центра технической эксплуатации телекоммуникаций/Технического цеха №161 по адресу: Тульская область, Богородицкий район, д.Упёртовка, ул. Липки, д.5;

Противовзрывной унифицированной защитной секции №8 (УЗС-8) в защитном сооружении ГО по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Московская, 34;

Уплотнительной резины для гермодвери ДУ-III-6 в защитном сооружении ГО по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Тургеневская, 32;

А также разборка, промывка, смазка, сборка механизмов открывания и закрывания гермодверей в количестве 3 штук в защитном сооружении ГО по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Тургеневская, 32;

Проверка ЗСГО по адресу Тульская область, г. Тула, ул. Тургеневская, 32 на герметичность и пусконаладочные работы.

Замена специального оборудования производится с приобретением и доставкой фильтров-поглотителей, а также необходимых комплектующих элементов и материалов (монтажных деталей), УЗС-8, уплотнительной резины для их установки.

Замена специального оборудования в технических помещениях филиала не включает в себя капитальный ремонт системы фильтровентиляции объектов.

2. Место выполнения Работ:

Перечень объектов, состав оборудования:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Инв. номер | Состав оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульский транспортный центр технической эксплуатации/ Технический цех №161 | Тульская область, Богородицкий район, д. Упёртовка, ул. Липки, д.5 | 584148 | Фильтры-поглотители ФП-300 | шт | 3 |
|  |  |  |  | Монтажные детали к ним (1 комплект для 3 фильтров) | к-т | 1 |
| 2 | Тульский городской центр технической эксплуатации | г.Тула, ул. Московская,34 | 614165 | Противовзрывная унифицированная защитная секция №8 | шт | 1 |
|  |  | г. Тула, ул. Тургеневская, 32 | 614464 | Уплотнительная резина к гермодвери | шт | 1 |
| 2. | Рязанский городской центр технической эксплуатации телекоммуникаций | Рязанская область, г. Рязань ул. Бирюзова, д.16 | 444060 | Фильтры-поглотители ФП-200Т (или ФПУ-200) | шт | 3 |
|  |  |  |  | Монтажные детали к ним (1 комплект для 3 фильтров) | к-т | 1 |

3. Требования к материалам, поставляемым в рамках выполнения работ:

3.1. Фильтр-поглотитель ФП-200Т (или ФПУ-200)

Закупаемые фильтры-поглотители являются запасными частями для фильтровентиляционного оборудования защитного сооружения гражданской обороны заказчика, проектная (техническая) документация которого предусматривает установку фильтров-поглотителей ФП-200Т или ФПУ-200.

Применение аналогов не допускается на основании п.п. 3а) п.6.1 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3.1.1. Требования к функциональным характеристикам

Фильтр-поглотитель должен представлять собой неразборное и непереснаряжаемое изделие в металлическом герметичном корпусе.

Фильтры-поглотители должны быть предназначены для очистки воздуха от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей.

Фильтры-поглотители должны обеспечивать возможность монтажа в фильтровентиляционные системы, имеющие собственный вентилятор подачи воздуха, с помощью комплекта монтажных деталей. Фильтры-поглотители должны быть предназначены для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.

3.1.2. Требования к техническим характеристикам

- Масса фильтра-поглотителя – не более 31 кг.

- Номинальный объемный расход воздуха через фильтр-поглотитель – не менее 100±5 м3/ч.

- Сопротивление фильтра-поглотителя постоянному потоку воздуха – не более 1200 Па.

- Степень негерметичности (коэффициент подсоса) фильтра-поглотителя – не более 0,1%.

- Габаритные размеры фильтра-поглотителя: диаметр – 455 мм, высота – 410 мм.

- Срок хранения фильтров-поглотителей с даты изготовления должен составлять: не менее 10 лет – при хранении на складах в упаковке изготовителя; не менее 8 лет – при консервации (без продувки) в смонтированном виде в пределах срока хранения; не менее 5 лет – при не боевой эксплуатации (при периодической продувке чистым воздухом с суммарным временем 100 часов в год) в пределах срока хранения.

3.1.3. Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам

3.1.3.1. Требования к конструктиву.

Фильтр-поглотитель должен представлять собой металлический кожух цилиндрической формы с крышкой и дном. Фильтр-поглотитель должен иметь три отверстия: боковое и два торцевых, которые закрываются заглушками с прокладками. Фильтр-поглотитель должен включать два концентрически расположенных цилиндра, между которыми размещен поглотитель; противоаэрозольный фильтр, закрепленный на каркасе. Противоаэрозольный фильтр должен очищать воздух от радиоактивной пыли и бактериальных аэрозолей, а поглотитель – от паров отравляющих веществ.

Конструкция, габаритные и присоединительные размеры фильтра-поглотителя (мм) должны соответствовать изображению (Изображение 1).

3.1.3.2. Требования к маркировке

Фильтры-поглотители должны иметь отличительную маркировку, которая должна позволять определить их подлинность. На фильтр-поглотитель должна быть нанесена отличительная маркировка, содержащая: шифр изготовителя, наименование изделия, месяц и год изготовления, номер партии, масса изделия (килограмм), надписи «вход» и «воздуха».

3.1.3.3. Требования к упаковке

Фильтры-поглотители должны быть переданы заказчику в упаковке изготовителя – деревянные ящики по 1 (одному) фильтр-поглотителю в каждом. Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

3.1.3.4. Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.

Поставляемые фильтры-поглотители должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Фильтры-поглотители должны быть изготовлены не ранее 2021 года.

Партия фильтров-поглотителей должна сопровождаться следующими документами:

- Руководство по эксплуатации (техническое описание и инструкция) – не менее 1 штуки на партию.

- Паспорт или формуляр на партию с заверенный печатью отдела изготовителя, ответственного за технический контроль – не менее 1 штуки на каждый фильтр-поглотитель.

- Сертификат соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых фильтров-поглотителей.

Изображение 1. Конструкция и габаритные размеры фильтра-поглотителя ФПУ-200

Обозначения: 1 – корпус; 2 – шихта; 3 – кольцо ниппельное; 4 – заглушка с ручкой; 5 – боковое отверстие; 6 – фильтр противоаэрозольный; 7 – крышка верхняя, 8 – каркас фильтра, 9 - донышко.

Примечание

Значения показателей товара, которые можно определить только по результатам испытаний конкретной партии товара и/или которые не известны участнику закупки в связи с отсутствием у него необходимого товара, такой участник в составе заявки имеет право указать в неизменном виде, сопроводив такое значение показателя соответствующим примечанием. При этом такой показатель не должен противоречить вышеуказанным требованиям к товару.

Закупаемый товар: фильтр-поглотитель ФПУ-200 или ФП-200Т

# 3.2. Фильтры-поглотители ФП-300

Фильтр-поглотитель ФП-300 предназначен для очистки воздуха, подаваемого в помещения объекта, от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и аэрозолей, ядовитых и нейтральных дымов, бактериальных (биологических) веществ.

Применение аналогов не допускается на основании п.п. 3а) п.6.1 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3.2.1. Требования к качеству

Продукция новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), год выпуска не ранее 2019 г. При  поставке продукция сопровождается:

- паспортом на изделие, в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, заключение представителя Заказчика, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя - 1 (один) экземпляр на изделие;

- копией лицензии Федеральной службы по оборонному заказу на право производства вооружения и военной техники в части производства средств радиационной, химической и биологической  защиты;

- гарантийным письмом от завода-изготовителя о качестве поставляемой продукции;

- продукция может быть приобретена только у завода-изготовителя и его официального представителя.

3.2.2. Технические характеристики

- Номинальный объемный расход воздуха через фильтр-поглотитель – 300 м3/ч.

- Сопротивление постоянному потоку воздуха – не более 835 (85) Па (мм вод.ст.).

- Степень не герметичности (коэффициент подсоса) – не более 0,1%.

- Масса не более – 70 кг.

- Тип фильтра-поглотителя - неремонтируемый.

- Условия эксплуатации - при температуре окружающего и входящего в объект воздуха от минус 50ºС до плюс 50ºС и относительной влажности воздуха до 95%, при исключении попадания в них капельножидкой влаги.

- Гарантийный срок фильтров-поглотителей ФП-300 устанавливается со дня приемки представителем заказчика:

10 лет – при хранении на складах в упаковке предприятия-изготовителя;

8 лет – при консервации фильтров-поглотителей (без продувки), смонтированных в сооружениях, в пределах гарантийного срока хранения;

5 лет – при небоевой эксплуатации (периодическая продувка чистым воздухом с суммарным временем не более 100 ч в год) в пределах гарантийного срока хранения.

3.2.3. Требования к маркировке

Фильтр-поглотитель ФП-300 должен иметь трафаретную маркировку следующего содержания:

- на цилиндрической поверхности корпуса наименование изделия «ФП-300», шифр завода-изготовителя, дата изготовления, номер партии, порядковый номер, масса в кг.;

- по обеим сторонам бокового отверстия надпись симметрично с левой стороны – «ВЫХОД», с правой стороны – «ВОЗДУХА», на крышке – «ВЕРХ»;

- на крышке изделия маркировка, выполненная методом выпуклой (объемной) выштамповки, шифр завода-изготовителя и две последние цифры года производства;

- на стенке корпуса логотип завода изготовителя, выполненный методом выпуклой выштамповки, год производства «21» («2» - вогнутая выштамповка, «1» - выпуклая выштамповка).

3.2.4. Упаковка

Заводская упаковка – деревянные ящики по 1 (одному фильтру) шт. в каждом.

3.3. Унифицированная защитная секция

Унифицированная защитная секция представляет собой металлическую решетку (секцию), к которой шарнирами крепят жалюзийные металлические пластины. Под действием избыточного давления ударной волны пластины плотно прилегают к решетке, препятствуя тем самым прониканию ударной волны. После спада избыточного давления они под действием пружины возвращаются в первоначальное положение. Количество секций определяют расчетом в зависимости от количества подаваемого в убежище воздуха.

Предназначены для установки в защитных сооружениях специального назначения, (УЗС-8 на опорной раме). Используется в качестве запасного выхода из помещения.

3.3.1. Требования к конструктиву:

Корпус металлический.
Габаритные размеры, мм: 749х695х214.
Масса, кг: 81

4. Требования к выполняемым работам:

4.1. Выполнение работ должно организовываться и осуществляться в объеме и в соответствии с основными требованиями:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- Приказа МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

- Правил эксплуатации электроустановок.

4.2. Выполнение работ по замене специального оборудования должно выполняться поверенными сертифицированными приборами и измерительным оборудованием, а также сертифицированными материалами, подтвержденными соответствующими документами.

5. Требования к Исполнителю:

5.1. Наличие в штате Исполнителя: персонала, обученного по программам монтажа, обслуживания технических систем защитных сооружений гражданской обороны, проведения пусконаладочных работ, а также правилам техники безопасности и электробезопасности, прошедшего обучение и имеющего право выполнять работы со специальным оборудованием защитных сооружений ГО, подтвержденное соответствующими документами (сертификаты, удостоверения) – не менее 2 человек. Исполнитель не вправе привлекать к исполнению своих Обязательств третьих лиц, в т.ч. сотрудников, работающих на условиях договоров гражданско-правового характера.

5.2. Наличие у Исполнителя Лицензии Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

6. Сроки выполнения работ:

6.1. Работы должны быть выполнены в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами  соответствующего заказа.

6.2. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы по замене специального оборудования, предварительно и письменно, согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком.

7. Начальная (максимальная) цена:

8. Ориентировочный объем поставляемых товаров/выполняемых работ:

| № п/п | Наименование | Ориентировочное кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фильтры-поглотители ФП-200Т | 3 |
| 2 | Монтажные детали к ним (1:3) | 1 |
| 3 | Демонтаж/монтаж ФП-200Т | 3 |
| 4 | Проверка на герметичность и пусконаладочные работы | 1 |
| 5 | Фильтры-поглотители ФП-300 | 3 |
| 6 | Монтажные детали к ним (1:3) | 1 |
| 7 | Демонтаж/монтаж ФП-300 | 3 |
| 8 | Противовзрывная унифицированная защитная секция УЗС-8 | 1 |
| 9 | Замена УЗС-8 (демонтаж, монтаж) | 1 |
| 10 | Замена уплотнительной резины (включая материалы) | 1 |
| 11 | Разборка, промывка, смазка, сборка механизмов открывания и закрывания гермодверей механизмов открывания и закрывания гермодверей | 3 |
| 12 | Проверка на герметичность и пусконаладочные работы | 1 |