Приложение №2 к Договору________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение Энергосберегающих мероприятий в МАУ "Спортивная Школа по Хоккею "Ледок" НМР РТ, расположенного по адресу 423042, республика Татарстан, Нурлатский район, город Нурлат, улица Гиматдинова, дом 97

- Используемые понятия.

Объект – система освещения (совокупность осветительных приборов, включая пускорегулирующую аппаратуру, необходимых для функционирования внутренней осветительной системы здания (комплекса зданий)) МАУ "Спортивная Школа по Хоккею "Ледок" НМР РТ, расположенного по адресу 423042, республика Татарстан, Нурлатский район, город Нурлат, улица Гиматдинова, дом 97, в отношении которого проводятся Энергосберегающие мероприятия;

Энергосберегающие мероприятия - действия (организационные и технические мероприятия), осуществляемые Подрядчиком и направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности Объекта (снижение потребления электрической энергии при сохранении полезного эффекта от его использования).

Оборудование - осветительное устройство (светильник), содержащее один или несколько источников света, а также технические элементы (осветительную арматуру, крепеж).

Базовый уровень потребления - показатель потребления электрической энергии в натуральном выражении в базовый период функционирования Объекта (за календарный год и помесячно).

Базовый период - 12 последовательных месяцев, начиная с 01 января по 
31 декабря 2019 года.

Методика определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении – утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.02.2016 № 67 Методика «Определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Методика).

Плановый показатель экономии электрической энергии – минимальный объем экономии электрической энергии в натуральном выражении, который должен обеспечить Исполнитель в результате исполнения настоящего Договора за весь период достижения экономии (период достижения доли размера экономии), установленный настоящим Договором.

- Объем потребления электрической энергии Объекта в Базовом периоде (2019 год) указан в Таблице №1:

Таблица №1

| № | Отчетный период | Энергетический базис по потреблению электрической энергии на цели внутреннего освещения (кВт*ч) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Январь | 14 339,1878 |
| 2 | Февраль | 12 919,4615 |
| 3 | Март | 14 198,8898 |
| 4 | Апрель | 13 848,4450 |
| 5 | Май | 14 339,1878 |
| 6 | Июнь | 13 848,4450 |
| 7 | Июль | 14 339,1878 |
| 8 | Август | 14 339,1878 |
| 9 | Сентябрь | 13 848,4450 |
| 10 | Октябрь | 14 339,1878 |
| 11 | Ноябрь | 13 848,4450 |
| 12 | Декабрь | 14 339,1878 |
| 13 | Итого | 168 547,2577 |

- Перечень и объем Энергосберегающих мероприятий, которые Исполнитель обязан выполнить на Объекте, определен в Таблице №2:

Таблица №2

| № п/п | Наименование Энергосберегающих мероприятий | Объем выполнения Энергосберегающих мероприятий | Срок выполнения Энергосберегающих мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование Объекта | Осмотр Объекта. Анализ документации, относящейся к Объекту (предоставленной Заказчиком). Анализ режима работы и соблюдения норм эксплуатации Объекта. Контрольные замеры потребления электрической энергии Объектом. Контрольные замеры освещенности на территории Объекта. Контрольные замеры мощности потребляемой Объектом. Анализ итогов обследования Объекта выполненного Подрядчиком. | В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора |
| 2 | Установка Оборудования (светильников) в помещениях Объекта | Демонтаж существующего светильников и монтаж светодиодных светильников в помещениях Объекта, в количестве 382 (триста восемьдесят два) шт. | Не позднее 20.06.2021 |
| 3 | Расчет и оплата Технического сопровождения | Подрядчик, Заказчик | В течение 72 (семидесяти двух месяцев) с момента подписания Акта приемки Объекта |

- После реализации Энергосберегающих мероприятий, на Объекте должны быть обеспечены:

1) Уровень освещенности в помещениях Объекта, в отношении которого проводятся энергосберегающие мероприятия, предусмотренный нормами СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр), при условии, что до выполнения Энергосберегающих мероприятий характеристики освещенности в указанных помещениях соответствовал требованиям действующего законодательства РФ.

2) Снижение объемов электрической энергии потребленной Объектом в Базовый период, указанных в пункте 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к Энергосберегающим мероприятиям:

В ходе реализации Энергосберегающих мероприятий Подрядчик обязан выполнить следующее:

1) Выполнить обследование Объекта;

2) заменить световые приборы, находящиеся в помещениях Объекта, на энергосберегающие светодиодные светильники, количество и технические характеристики которых определены в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию;

3) обеспечить выполнение Энергосберегающих мероприятий в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), требованиями органов пожарной безопасности и иными, нормами и техническими условиями действие которых распространяется на виды работ выполняемые Подрядчиком в рамках Энергосберегающих мероприятий.

6. Требования к показателям экономии электрической энергии после реализации  Энергосберегающих мероприятий:

6.1. Реализация Энергосберегающих мероприятий должна обеспечить минимальный размер экономии электрической энергии потребляемой Объектом, в течение 72 (семьдесят два) месяцев после их выполнения, не менее 78,6% от объема потребления в Базовом периоде (2019 год), т.е. не менее –794 884,6 кВт*ч в натуральном выражении.

Начальный срок достижения размера экономии (первый отчетный период) – календарный месяц, следующий за месяцем, в котором реализованы Энергосберегающие мероприятия в полном объеме (с даты подписания Акта сдачи-приема Энергосберегающих мероприятий).

Конечный срок достижения размера экономии (последний Отчетный период) – 72 (семьдесят два) месяца с момента реализации Энергосберегающих мероприятий (с даты подписания Акта сдачи-приема Энергосберегающих мероприятий).

6.2. Минимальные размеры экономии электрической энергии потребляемой Объектом (минимальные доли размера экономии), в каждом календарном месяце в течение всего периода достижения экономии, предусмотренного Договором (Отчетные периоды), указаны в Приложении №4 к Договору.

7. При выполнении Энергосберегающих мероприятий Подрядчиком должны быть соблюдены требования следующих нормативных актов:

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ, РД 153-34.3-03.285-2002;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н;

- Приказ Минтруда России от 17.09.2014 № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8. Требования к Оборудованию (иным изделиям, материалам) используемым при выполнении Энергосберегающих мероприятий:

8.1. Оборудование (материалы, изделия, устройства, в случае необходимости их применения) должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТ, ТУ, СанПиН), а также должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

8.2. Характеристики устанавливаемого Оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. По согласованию с Заказчиком допускается установка Оборудования (иных изделий, устройств) с аналогичными либо лучшими характеристиками, обеспечивающими энергоэффективные показатели Объекта.

Приложение №1

к Техническому заданию

Требования к Оборудованию (светильникам) устанавливаемому на Объекте.

- Оборудование (светильники) устанавливаемые в период выполнения Энергосберегающих мероприятий на Объекте, должны отвечать следующим требованиям:

  - Конструкция светильников должна обеспечивать защиту от слепящего света с боковой стороны (защитный угол) для исключения временного ослепления и эффектов мерцания света при передвижении вдоль ряда светильников.

  - Светопропускающие элементы светильников, разрушение которых может нарушить безопасность работы светильника, должны выдержать энергию удара [не менее 0,2 Дж].

1.3.      Металлические детали светильников должны быть защищены от коррозии.

  - Светильники должны присоединяться к сети питания при помощи сетевого провода, номинальное сечение жил (проводов) которого составляет не менее 1,5 мм2.

  - Светильники должны иметь устройство, которое защищает сетевой провод от натяжения и скручивания.

  - Устанавливаемые светильники должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 54350-2015. (Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний, (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.05.2015 
№ 348-ст); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34).

  - Данные о существующих на Объекте светильниках (количество, место установки, категория помещений, тип светильников, и т.д.) указаны в Таблице №3:

Таблица №3

| № | Наименование помещения/здания | Часы работы светильников в сутки, час | Количество рабочих дней в год, суток | Марка светильника | Установленная мощность светильника с ПРА, Вт | Количество светильников, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 2 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 3 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 4 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 5 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 6 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 7 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 8 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 9 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 10 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 11 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 12 | 1 Этаж Гараж | 10,00 | 340 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 8 |
| 13 | 1 Этаж Тренажерный зал | 10,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 8 |
| 14 | 1 Этаж Компрессорная | 1,00 | 365 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 8 |
| 15 | 1 Этаж Раздевалка | 9,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 6 |
| 16 | 1 Этаж Раздевалка | 9,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 6 |
| 17 | 1 Этаж Раздевалка | 9,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 6 |
| 18 | 1 Этаж Раздевалка | 9,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 4 |
| 19 | 1 Этаж Раздевалка | 9,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 3 |
| 20 | 1 Этаж Раздевалка | 9,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 8 |
| 21 | 1 Этаж Раздевалка | 9,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 9 |
| 22 | 1 Этаж Коридор | 14,00 | 247 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 7 |
| 23 | 1 Этаж Туалеты + душевые | 14,00 | 247 | ЛОН 1х60 | 60 | 11 |
| 24 | 1 Этаж Холл 1 | 14,00 | 247 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 10 |
| 25 | 1 Этаж Холл 2 | 14,00 | 365 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 3 |
| 26 | 1 Этаж Тамбур | 14,00 | 365 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 2 |
| 27 | 1 Этаж Сушилка | 4,00 | 365 | ЛОН 1х60 | 60 | 4 |
| 28 | 1 Этаж Склад | 4,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 4 |
| 29 | 1 Этаж Вент камеры (2 шт.) | 1,00 | 1 | ЛОН 1х60 | 60 | 4 |
| 30 | 1 Этаж Мед пункт | 14,00 | 365 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 4 |
| 31 | 1 Этаж Администратор | 14,00 | 365 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 3 |
| 32 | 1 Этаж Сл. помещение | 14,00 | 365 | ЛОН 1х60 | 60 | 2 |
| 33 | 1 Этаж Прокат коньков | 14,00 | 365 | ЛОН 1х60 | 60 | 2 |
| 34 | 2 этаж Буфет | 4,00 | 247 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 8 |
| 35 | 2 этаж Кухня | 3,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 3 |
| 36 | 2 этаж Директор | 10,00 | 247 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 15 |
| 37 | 2 этаж Бильярдная | 0,00 | 100 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 8 |
| 38 | 2 этаж Тренажерный зал | 10,00 | 247 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 12 |
| 39 | 2 этаж Туалеты + душевые | 8,00 | 365 | ЛОН 1х60 | 60 | 11 |
| 40 | 2 этаж Зал хореографии | 8,00 | 247 | ЛОН 1х60 | 60 | 8 |
| 41 | 2 этаж Коридор | 10,00 | 365 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 15 |
| 42 | 2 этаж Лестничные марши (2 шт.) | 10,00 | 365 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 6 |
| 43 | 2 этаж Приемная | 8,00 | 247 | ЛОН 2х60 | 120 | 2 |
| 44 | 2 этаж Зам директора по уч. части | 8,00 | 247 | ЛОН 2х60 | 120 | 4 |
| 45 | 2 этаж Инженера | 8,00 | 247 | ЛОН 2х60 | 120 | 4 |
| 46 | 2 этаж Бухгалтерия | 8,00 | 247 | ЛОН 2х60 | 120 | 4 |
| 47 | 2 этаж Комната 1 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 6 |
| 48 | 2 этаж Комната 2 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 4 |
| 49 | 2 этаж Комната 3 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 3 |
| 50 | 2 этаж Комната 4 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 3 |
| 51 | 2 этаж Комната 5 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 3 |
| 52 | 2 этаж Комната 6 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛОН 1х60 | 60 | 4 |
| 53 | 2 этаж Комната 7 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 6 |
| 54 | 2 этаж Комната 8 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛОН 1х60 | 60 | 2 |
| 55 | 2 этаж Комната 9 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 4 |
| 56 | 2 этаж Вент камеры (2 шт.) | 1,00 | 247 | ЛОН 4х60 | 240 | 4 |
| 57 | Ул. освещение | 8,00 | 365 | РКУ 400 | 452 | 7 |
| 58 | Ул. освещение | 8,00 | 365 | ЖКУ 150 | 169,5 | 22 |

  - Система освещения помещения Ледовой арены должна иметь возможность работы в двух режимах «основной» - для проведения соревнований и «тренировочный» - для работы во время тренировок, освещенность в «тренировочном» режиме должна быть не менее 50% от освещенности в «основном» режиме.

  - Технические характеристики Оборудования (светильников) необходимых к установке на Объекте, в период выполнения Энергосберегающих мероприятий:

Таблица №4

| № п.п. | Наименование товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Светильник светодиодный - ТИП 1 (над ареной) ФЕРЕКС FHB 05-125-850-C120 | Мощность | - | 125 | - | Вт |
|  |  | Коэффициент мощности | 99 | - | - | - |
|  |  | Цветовая температура | 4500 | 5500 | - | К |
|  |  | Номинальное напряжение питающей сети | 200 | 260 | - | В |
|  |  | Пульсация светового потока | - | 1 | - | % |
|  |  | Световая отдача светильника | 140 | 170 |  | лм/Вт |
|  |  | Индекс цветопередачи (CRI) | 80 | - | - | - |
|  |  | Ресурс работы светильника | 100 000 | - | - | Час |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | - | - | 1 | - |
| 2. | Светильник светодиодный - ТИП 2 (коридорный) ФЕРЕКС ССВ 20-3000-К50 | Мощность, Вт | - | 20 | - | Вт |
|  |  | Коэффициент мощности | 0,96 | - | - | - |
|  |  | Цветовая температура | 4500 | 5500 | - | К |
|  |  | Номинальное напряжение питающей сети | 180 | 260 | - | В |
|  |  | Пульсация светового потока | - | 1 | - | % |
|  |  | Световая отдача светильника | 140 | 160 | - | лм/Вт |
|  |  | Индекс цветопередачи (CRI) | 80 | - | - | - |
|  |  | Ресурс работы светильника | 100 000 | - | - | Час |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | - | - | 1 | - |
| 3. | Светильник светодиодный - ТИП 3 (под Армстронг) ФЕРЕКС ССВ 20-3000-А50 | Мощность | - | 20 | - | Вт |
|  |  | Коэффициент мощности | 0,96 | - | - | - |
|  |  | Цветовая температура | 4500 | 5500 | - | К |
|  |  | Номинальное напряжение питающей сети | 180 | 260 | - | В |
|  |  | Пульсация светового потока | - | 1 | - | % |
|  |  | Световая отдача светильника | 140 | 160 | - | лм/Вт |
|  |  | Индекс цветопередачи (CRI) | 80 | - | - | - |
|  |  | Ресурс работы светильника | 100 000 | - | - | Час |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | - | - | 1 | - |
| 4. | Светодиодная лампа - ТИП 4 Camelion «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.» | Мощность | - | 9 | - | Вт |
|  |  | Коэффициент мощности | 0,96 | - | - | - |
|  |  | Цветовая температура | 4500 | 5500 | - | К |
|  |  | Номинальное напряжение питающей сети | 180 | 260 | - | В |
|  |  | Световая отдача лампы | 80 | - | - | лм/Вт |
|  |  | Индекс цветопередачи (CRI) | 70 | - |  | - |
|  |  | Ресурс работы светильника | 30 000 | - | - | Час |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | - | - | 1 | - |
| 5. | Светильник светодиодный - ТИП 5 (уличный) ФЕРЕКС FLA 27-85-740-WA | Мощность | - | 85 | - | Вт |
|  |  | Коэффициент мощности | 0,96 | - | - | - |
|  |  | Цветовая температура | 3500 | 4500 | - | К |
|  |  | Номинальное напряжение питающей сети | 180 | 260 | - | В |
|  |  | Пульсация светового потока | - | 1 | - | % |
|  |  | Световая отдача светильника | 160 | 180 | - | лм/Вт |
|  |  | Индекс цветопередачи (CRI) | 70 | - | - | - |
|  |  | Ресурс работы светильника | 100 000 | - | - | Час |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | - | - | 1 | - |
| 6. | Светильник светодиодный - ТИП 6 (уличный) ФЕРЕКС FLA 28-60-740-WA | Мощность | - | 60 | - | Вт |
|  |  | Коэффициент мощности | 0,96 | - | - | - |
|  |  | Цветовая температура | 3500 | 4500 | - | К |
|  |  | Номинальное напряжение питающей сети | 180 | 260 | - | В |
|  |  | Пульсация светового потока | - | 1 | - | % |
|  |  | Световая отдача светильника | 160 | 180 | - | лм/Вт |
|  |  | Индекс цветопередачи (CRI) | 70 | - | - | - |
|  |  | Ресурс работы светильника | 100 000 | - | - | Час |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | - | - | 1 | - |

- График работы Объекта

Режим энергопотребления Объекта (часы работы Объекта), в течение срока действия настоящего Договора, определяется в соответствии с изложенной ниже таблицей:

Таблица №5

| № | Наименование помещения/здания | Часы работы светильников в сутки, час | Количество рабочих дней в год, суток | Тип светильника | Установленная мощность светильника с ПРА, Вт | Количество светильников, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 2 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 3 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 4 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 5 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 6 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 7 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 8 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 9 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 10 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 11 | 1 Этаж Ледовая арена | 10,00 | 340 | Прожектор | 452 | 6 |
| 12 | 1 Этаж Гараж | 10,00 | 340 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 8 |
| 13 | 1 Этаж Тренажерный зал | 10,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 8 |
| 14 | 1 Этаж Компрессорная | 1,00 | 365 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 8 |
| 15 | 1 Этаж Раздевалка | 9,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 6 |
| 16 | 1 Этаж Раздевалка | 9,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 6 |
| 17 | 1 Этаж Раздевалка | 9,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 6 |
| 18 | 1 Этаж Раздевалка | 9,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 4 |
| 19 | 1 Этаж Раздевалка | 9,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 3 |
| 20 | 1 Этаж Раздевалка | 9,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 8 |
| 21 | 1 Этаж Раздевалка | 9,00 | 205 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 9 |
| 22 | 1 Этаж Коридор | 14,00 | 247 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 7 |
| 23 | 1 Этаж Туалеты + душевые | 14,00 | 247 | ЛОН 1х60 | 60 | 11 |
| 24 | 1 Этаж Холл 1 | 14,00 | 247 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 10 |
| 25 | 1 Этаж Холл 2 | 14,00 | 365 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 3 |
| 26 | 1 Этаж Тамбур | 14,00 | 365 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 2 |
| 27 | 1 Этаж Сушилка | 4,00 | 365 | ЛОН 1х60 | 60 | 4 |
| 28 | 1 Этаж Склад | 4,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 4 |
| 29 | 1 Этаж Вент камеры (2 шт.) | 1,00 | 1 | ЛОН 1х60 | 60 | 4 |
| 30 | 1 Этаж Мед пункт | 14,00 | 365 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 4 |
| 31 | 1 Этаж Администратор | 14,00 | 365 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 3 |
| 32 | 1 Этаж Сл помещение | 14,00 | 365 | ЛОН 1х60 | 60 | 2 |
| 33 | 1 Этаж Прокат коньков | 14,00 | 365 | ЛОН 1х60 | 60 | 2 |
| 34 | 2 этаж Буфет | 4,00 | 247 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 8 |
| 35 | 2 этаж Кухня | 3,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 3 |
| 36 | 2 этаж Директор | 10,00 | 247 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 15 |
| 37 | 2 этаж Бильярдная | 0,00 | 100 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 8 |
| 38 | 2 этаж Тренажерный зал | 10,00 | 247 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 12 |
| 39 | 2 этаж Туалеты + душевые | 8,00 | 365 | ЛОН 1х60 | 60 | 11 |
| 40 | 2 этаж Зал хореографии | 8,00 | 247 | ЛОН 1х60 | 60 | 8 |
| 41 | 2 этаж Коридор | 10,00 | 365 | ЛПО 4х18 | 81,36 | 15 |
| 42 | 2 этаж Лестничные марши (2 шт.) | 10,00 | 365 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 6 |
| 43 | 2 этаж Приемная | 8,00 | 247 | ЛОН 2х60 | 120 | 2 |
| 44 | 2 этаж Зам директора по уч части | 8,00 | 247 | ЛОН 2х60 | 120 | 4 |
| 45 | 2 этаж Инженера | 8,00 | 247 | ЛОН 2х60 | 120 | 4 |
| 46 | 2 этаж Бухгалтерия | 8,00 | 247 | ЛОН 2х60 | 120 | 4 |
| 47 | 2 этаж Комната 1 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 6 |
| 48 | 2 этаж Комната 2 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 4 |
| 49 | 2 этаж Комната 3 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 3 |
| 50 | 2 этаж Комната 4 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 3 |
| 51 | 2 этаж Комната 5 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 3 |
| 52 | 2 этаж Комната 6 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛОН 1х60 | 60 | 4 |
| 53 | 2 этаж Комната 7 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 6 |
| 54 | 2 этаж Комната 8 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛОН 1х60 | 60 | 2 |
| 55 | 2 этаж Комната 9 (спальная) | 6,00 | 247 | ЛПО 2х36 | 81,36 | 4 |
| 56 | 2 этаж Вент камеры (2 шт.) | 1,00 | 247 | ЛОН 4х60 | 240 | 4 |
| 57 | Уличное освещение | 8,00 | 365 | РКУ 400 | 452 | 7 |
| 58 | Уличное освещение | 8,00 | 365 | ЖКУ 150 | 169,5 | 22 |

3.Плановые показатели экономии электрической энергии

Минимальные плановые значения экономии электрической энергии (в натуральном выражении) которые должны быть достигнуты Подрядчиком в период (срок) достижения экономии электрической энергии Объектом, приведены в таблице, изложенной ниже:

Таблица №6

| № | Периоды достижения доли размера) экономии | Энергетический базис по потреблению электрической энергии на цели внутреннего освещения (кВт*ч) | Плановое потребление электрической энергии в отчетном периоде, согласно Методики (кВт*ч) | Минимальный показатель экономии в отчетном периоде, (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | 14 339,1878 | 2 897,804 | 10 654,148 |
| 2 | Февраль | 12 919,4615 | 2 810,480 | 10 320,963 |
| 3 | Март | 14 198,8898 | 3 022,520 | 11 104,850 |
| 4 | Апрель | 13 848,4450 | 3 034,984 | 11 144,023 |
| 5 | Май | 14 339,1878 | 2 939,376 | 10 804,382 |
| 6 | Июнь | 13 848,4450 | 2 910,268 | 10 693,321 |
| 7 | Июль | 14 339,1878 | 3 147,236 | 11 555,553 |
| 8 | Август | 14 339,1878 | 3 105,664 | 11 405,319 |
| 9 | Сентябрь | 13 848,4450 | 2 993,412 | 10 993,789 |
| 10 | Октябрь | 14 339,1878 | 3 147,236 | 11 555,553 |
| 11 | Ноябрь | 13 848,4450 | 2 951,840 | 10 843,555 |
| 12 | Декабрь | 14 339,1878 | 3 105,664 | 11 405,319 |
| 13 | Итого за год | 168 547,2577 | 36 066,484 | 132 480,774 |
| 14 | Итого за весь период достижения экономии по договору 72 месяца |  |  | 794 884,6 |